PRAVILNIK O SMEŠTAJU I DRŽANJU ULJA ZA LOŽENJE ("Sl. list SFRJ", br. 45/67)

Član 1

Državni organi, radne i druge organizacije i pojedinci, koji koriste ulje za loženje dužni su da se pri smeštaju i držanju ulja za loženje pridržavaju odredaba Tehničkih propisa za smeštaj i držanje ulja za loženje, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Tehnički propisi iz stava 1 ovog člana ne odnose se na smeštaj i držanje ulja za loženje u tehnološkom procesu proizvodnje, prerade i prometa nafte i naftinih derivata.

Član 2

Državni organi i radne i druge organizacije dužni su da u postojećim skladištima za smeštaj ulja za loženje sprovedu mere obezbeđenja predviđene odredbama ovog pravilnika u roku od dve godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".

TEHNIČKI PROPISI
ZA SMEŠTAJ I DRŽANJE ULJA ZA LOŽENJE

| 1 | OPŠTE ODREDBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Pod uljima za loženje u smislu ovih Tehničkih propisa smatraju se smeše ugljovodonika dobivene preradom sirove nafte, uglja i škriljaca i drugi proizvodi ovih sirovina koje imaju tačku paljenja iznad 40oC. |
| 1.2 | Odredbe ovih Tehničkih propisa odnose se na smeštaj i držanje: |
|  | a) ulja za loženje u domaćinstvima i poslovnim i drugim prostorijama ekstra lako (LD-EL) JUS B.H2.432 (u daljem tekstu: ulje za domaćinstvo) i dizel-gorivo lako (D2) JUS B.H2.411 (u daljem tekstu: dizel-gorivo (D2). |
|  | b) ulja za loženje za centralna grejanja i pogonske potrebe: |
|  | - dizel-gorivo, lako (D2) JUS B.H2.411; |
|  | - ulje za domaćinstvo, ekstra lako (LD-EL) JUS B.H2.432; |
|  | - ulje za loženje, specijalno JUS B.H2.430; |
|  | - ulje za loženje, lako JUS B.H2.440; |
|  | - ulje za loženje, srednje (L6B) JUS B.H2.441; |
|  | - ulje za loženje, teško JUS B.H2.442 (Ulja: specijalno, lako, srednje i teško - u daljem tekstu: ulje za loženje) |
| 2. | ULJE ZA DOMAĆINSTVO |
| 2.1 | Ulje za domaćinstvo mora se držati: |
|  | a) u posudama zapremine do 25 litara, od nesalomljivog i za ulje nepropusnog materijala; |
|  | b) u bačvama zapremine do 200 litara, od čeličnog lima ili njemu odgovarajućeg materijala; |
|  | v) u rezervoarima od čeličnog lima ili drugog odgovarajućeg materijala. |
| 2.11 | Posude iz tačke 2.1 ovih propisa smeju se puniti najviše do 95% njihove zapremine. |
| 2.2 | SMEŠTAJ ULJA ZA DOMAĆINSTVO U STAMBENIM PROSTORIJAMA |
| 2.21 | Ulje za domaćinstvo ne sme se smeštati u zajedničkim prostorijama, prolazima, stepeništima, hodnicima, niti u nenastanjenim tavanskim prostorijama. |
| 2.22 | U prostorijama jednog stana sme se držati do 50 litara uja za domaćinstvo, i to u posudama zapremine do najviše 25 litara. |
| 2.23 | Posude sa uljem za domaćinstvo ne smeju se smeštati na mestima koja su izložena direktnom uticaju izvora toplote. |
| 2.3 | SMEŠTAJ ULJA ZA DOMAĆINSTVO U PODRUMIMA I PRIZEMLJIMA STAMBENIH ZGRADA |
| 2.31 | U podrumskim prostorijama stambenih zgrada odnosno u prostorijama prizemlja koje nisu namenjene za stanovanje sme se držati najviše do 200 litara ulja za domaćinstvo po jednom stanu. |
| 2.311 | Ukupna količina ulja za domaćinstvo za grejanje jedne stambene zgrade sa jednim stepeništem ne sme biti veća od 2.000 litara, a kod stambenih zgrada sa više stepeništa (blok) - ne sme biti veća od 2.000 litara po svakom stepeništu. |
| 2.32 | Količine ulja od 50 do 200 litara po stanu moraju se skladištiti u zasebnim prostorijama koje su odeljene punim zidovima izgrađenim od nezapaljivog materijala, a vrata tih prostorija moraju biti iznutra zaštićena vatrootpornim materijalom. |
| 2.321 | Vatrootpornost skladišnih prostorija, uključujući i njihova vrata, mora iznositi dva sata. |
| 2.33 | Pod skladišnih prostorija iz tačke 2.31 ovih propisa mora biti izgrađen od nezapaljivog i za ulje nepropusnog materijala. |
| 2.34 | Prostorije u kojima se drži ulje za domaćinstvo ne smeju imati otvore za čišćenje dimnjaka i otvore spojene sa javnom kanalizacijom. |
| 2.35 | Prostorija u kojoj se drži posuda sa uljem za domaćinstvo mora imati prag tolike visine da se ulje, u slučaju prosipanja, ne razliva van prostorije. Ako prostorija nema takav prag, posuda sa uljem za domaćinstvo mora imati prostor za prihvat, na primer: betonski bazen, metalnu tavu ili sličnu posudu koja može primiti sadržinu svih posuda uvećanu za 10% zapremine. |
| 2.36 | U prostorijama gde je smešteno ulje za domaćinstvo ne smeju se držati lako zapaljive, eksplozivne i druge opasne materije. |
| 2.37 | Prostorije za smeštaj ulja za domaćinstvo moraju imati otvore za provetravanje, zaštićene metalnom mrežom izrađenom od nerđajuće žice sa 33 okca na cm2. |
| 2.4 | SMEŠTAJ ULJA ZA DOMAĆINSTVO U PROSTORIJAMA SLOBODNO STOJEĆIH STAMBENIH ZGRADA SA NAJVIŠE ČETIRI STANA |
| 2.41 | U podrumskim prostorijama slobodno stojećih stambenih zgrada sa najviše četiri stana odnosno u njihovim prostorijama prizemlja koje nisu namenjene za stanovanje, sme se držati do 500 litara ulja za domaćinstvo po jednom stanu - u posudama, bačvama ili rezervoarima. |
| 2.42 | Bačve i rezervoari sa uljem za domaćinstvo moraju imati odgovarajuće uređaje za punjenje i pražnjenje, a rezervoari moraju biti učvršćeni. |
| 2.43 | Prostorije za smeštaj ulja za domaćinstvo iz tačke 2.41 ovih propisa moraju biti izgrađene u skladu sa odredbama tač. 2.32 do 2.37 ovih propisa. |
| 2.5 | SKLADIŠTA ZA SMEŠTAJ ULJA ZA DOMAĆINSTVO VAN STAMBENIH ZGRADA |
| 2.51 | U skladištima van stambenih zgrada sme se držati u odvojenim prostorijama do 1.000 litara ulja za domaćinstvo po jednom stanu. Ova količina mora se držati u bačvama zapremine do 200 litara ili u rezervoarima. |
| 2.511 | Veće količine ulja za domaćinstvo po jednom stanu mogu se držati u skladištima van stambenih zgrada pod uslovima predviđenim u tač. 3.2 do 3.46 ovih propisa. |
| 2.52 | Prostorije za smeštaj ulja za domaćinstvo van stambenih zgrada iz tačke 2.51 ovih propisa moraju biti udaljene od svih drugih nadzemnih zgrada najmanje 5 metara. |
| 2.522 | Prostorije iz tačke 2.52 ovih propisa moraju ispunjavati uslove predviđene tač. 2.32 do 2.37 ovih propisa. |
| 2.53 | Rezervoari za smeštaj ulja za domaćinstvo zapremine do 1.000 litara moraju imati: |
|  | a) priključak za punjenje i pražnjenje, sa odgovarajućim delovima za zatvaranje ili kapom; |
|  | b) odušnu cev, koja mora biti izvedena u spoljni slobodni prostor na visini od najmanje 2,5 metra od nivoa terena. Gornji otvor odušne cevi mora biti zaštićen metalnom mrežicom (tačka 2.37). |
|  | Rezervoari moraju biti izrađeni od čeličnog lima debljine najmanje 2 mm ili drugog odgovarajućeg materijala. |
| 2.531 | Rezervoari zapremine preko 1.000 litara moraju odgovarati odredbi tačke 3.251 ovih propisa. |
| 2.6 | SMEŠTAJ DIZEL-GORIVA D2 ZA POSLOVNE PROSTORIJE, USTANOVE I ZANATSKE RADNJE |
| 2.61 | Dizel-gorivo D2 za poslovne prostorije, ustanove i zanatske radnje smešta se prema odredbama tač. 2.1 do 2.531 ovih propisa, s tim što se jedna njihova prostorija u svemu izjednačuje sa jednim stanom. |
| 2.62 | Posude sa dizel-gorivom D2 moraju se smeštati van prostorija koje se greju. |
| 3 | ULJA ZA LOŽENJE ZA CENTRALNA GREJANJA I POGONSKE POTREBE |
| 3.1 | REZERVOARI ZA SMEŠTAJ ULJA ZA LOŽENJE ZA CENTRALNA GREJANJA I POGONSKE POTREBE |
| 3.11 | Prema nameni rezervoari za smeštaj ulja za loženje za centralna grejanja i pogonske potrebe se dele na: skladišne i pogonske (dnevne). |
| 3.12 | Skladišni rezervoari mogu biti: |
|  | a) ukopani; |
|  | b) poluukopani; |
|  | v) nadzemni; |
|  | g) u posebnim za tu svrhu izgrađenim objektima; |
|  | d) u zgradi potrošača |
| 3.2 | UKOPANI SKLADIŠNI REZERVOARI |
| 3.21 | Ukopani rezervoari postavljaju se tako da je gornja ivica rezervoara jedan metar ispod površine zemljišta, udaljena horizontalno najmanje 2 metra od spoljnjeg zida zgrade u kojoj se gorivo troši, susednog objekta, vodovoda i plinovoda. |
| 3.211 | Pri skladištenju ulja za domaćinstvo i dizel-goriva D2, udaljenost rezervoara od navedenih objekata, osim od objekata koji ga troše, povećava se na 4 metra, s tim da ovi rezervoari ne mogu biti veće zapremine od 100 m3. |
| 3.22 | Ako se ukopani rezervoar postavlja na mesto preko koga se vrši saobraćaj vozilima, pokrivač iznad rezervoara mora imati potrebnu nosivost utvrđenu proračunom. |
| 3.23 | Međusobna udaljenost plašteva rezervoara mora iznositi najmanje 70 cm. |
| 3.24 | Rezervoari se postavljaju sa uzdužnim padom od 1% prema otvoru za ispust. |
| 3.25 | Rezervoari se izgrađuju od čeličnog lima debljine najmanje 5 mm ili od drugog odgovarajućeg materijala. |
| 3.251 | Rezervoari moraju imati: |
|  | a) otvor za ulaz, prečnika najmanje 50 cm, sa poklopcem koji nepropusno zatvara; |
|  | b) odušnu cev, unutrašnjeg prečnika najmanje 38 mm, izvedenu iznad nivoa okolnog terena na najmanje 2,5 metra visine. Završetak odušne cevi mora biti zaštićen metalnom mrežicom (tačka 2.37) i udaljen od otvora na zgradi (vrata, prozori) najmanje 1,5 metar; |
|  | v) priključak za punjenje rezervoara, sa poklopcem ili kapom sa navojem; |
|  | g) priključak za pražnjenje rezervoara, sa poklopcem; |
|  | d) sistem za odstranjivanje taloga; |
|  | đ) uređaj za merenje količine ili nivoa ulja u rezervoaru; |
|  | e) sistem za kontrolu eventualnog propuštanja rezervoara, gde postoji opasnost od zagađivanja vodonosnih slojeva. |
| 3.26 | Otvori na zidu zgrade u kojoj se gorivo troši, a kroz koje otvore prolaze cevovodi, moraju biti izvedeni nepropusno za ulje. |
| 3.27 | Pre ukopavanja i izolovanja investitor mora komisijski ispitati rezervoar i instalacije vodenim pritiskom od 1 do 2 kp/cm2 na nepropusnost. Zapisnik o ispitivanju rezervoara vodenim pritiskom čuva investitor do ponovnog ispitivanja kad se za to ukaže potreba. |
| 3.271 | Pre ukopavanja rezervoar se mora propisno izolovati protiv rđanja. |
| 3.272 | Na terenima gde postoji podzemna voda na dubini ukopa, rezervoari se moraju obezbediti od potiska. |
| 3.3 | POLUUKOPANI SKLADIŠNI REZERVOARI |
| 3.31 | Poluukopani rezervoar je skladišni rezervoar čija se osovina nalazi u nivou ili nešto ispod nivoa okolnog zemljišta. |
| 3.32 | Iznad gornjeg plašta poluukopanog rezervoara mora biti najmanje jedan metar debeli sloj zemlje ili drugog materijala koji pruža odgovarajuću izolaciju (zaštitu). |
| 3.33 | Odredbe tač. 3.21 do 3.272 ovih propisa odnose se i na poluukopane rezervoare. |
| 3.4 | NADZEMNI SKLADIŠNI REZERVOARI |
| 3.41 | Nadzemni skladišni rezervoari se izrađuju od čeličnog lima ili drugog odgovarajućeg materijala, a mogu se postaviti u ležećem ili stojećem položaju. |
| 3.42 | Nadzemni rezervoar odnosno grupa rezervoara za ulje za loženje postavlja se najmanje na udaljenosti od objekata korisnika koji ne troše neposredno ova goriva: |
|  | a) rezervoari ukupne zapremine do 200 m3 - na udaljenosti od 5 metara; |
|  | b) rezervoari preko 200 do 500 m3 - na udaljenosti od 8 metara; |
|  | v) rezervoari preko 500 m3 - na udaljenosti od 10 metara. |
|  | U slučaju skladištenja ulja za domaćinstvo i dizel-goriva D2, udaljenosti iz ove tačke povećavaju se za 100%. |
| 3.421 | Od objekata kotlarnica industrijskih potrošača koji neposredno koriste ulje za loženje, udaljenost ne sme biti manja od 2 metra za rezervoare zapremine do 200 m3, i ne manja od 5 metara za rezervoare zapremine preko 200 m3, a pri korišćenju ulja za domaćinstvo i dizel-goriva D2, udaljenost se povećava za 50%. |
| 3.43 | Minimalne međusobne udaljenosti između plašteva nadzemnih ležećih rezervoara moraju iznositi: |
|  | a) 0,7 metara za rezervoare zapremine do 50 m3; |
|  | b) 1 metar za rezervoare pojedinačnih zapremina preko 50 do 100 m3. |
| 3.431 | Minimalne međusobne udaljenosti između plašteva nadzemnih vertikalnih rezervoara moraju iznositi: |
|  | a) 1 metar za rezervoare pojedinačnih zapremina do 100 m3; |
|  | b) 6 metara za rezervoare pojedinačnih zapremina preko 100 do 3.000 m3; |
|  | v) 15 metara za rezervoare pojedinačnih zapremina preko 3.000 m3. |
| 3.432 | Udaljenosti iz tač. 3.43 i 3.431 ovih propisa odnose se na rezervoare u kojima je smešteno ulje za loženje, ulje za domaćinstvo i dizel-gorivo D2. |
| 3.433 | Ako se u jednoj grupi rezervoara nalaze rezervoari različitih zapremina, udaljenosti se određuju prema udaljenosti koja se zahteva za veće rezervoare. |
| 3.44 | Nadzemno postavljeni pojedinačni rezervoari ili grupe rezervoara zapremine preko 100 m3 moraju imati zaštitni bazen, izrađen od nabijene zemlje ili betona odgovarajuće čvrstoće i nepropusnosti. |
| 3.441 | Rezervoar odnosno grupa rezervoara ukupne zapremine do 3.000 m3 mogu se smeštati u okviru istog zaštitnog bazena. |
| 3.442 | Rezervoar zapremine preko 3.000 m3 mora imati sopstveni zaštitni bazen. |
| 3.443 | Zapremina zaštitnog bazena mora biti tolika da može da primi: |
|  | - celokupnu sadržinu jednog rezervoara; |
|  | - 80% od sadržine dva rezervoara u istom bazenu; |
|  | - 70% od sadržine tri rezervoara u istom bazenu; |
|  | - 60% od sadržine četiri ili više rezervoara u istom bazenu. |
| 3.45 | Rezervoari koji se postavljaju nad zemljom moraju imati: |
|  | a) otvor za ulaz u rezervoar, prečnika najmanje 50 cm, sa poklopcem koji nepropusno zatvara, s tim da stojeći nadzemni rezervoari moraju imati dva ovakva otvora, jedan na plaštu a drugi na krovu; |
|  | b) odušnu cev rezervoara izvedenu najmanje na 2,5 metra iznad nivoa okolnog terena. Odušne cevi rezervoara sa uljem za loženje moraju biti odgovarajućeg prečnika, a otvor mora biti zaštićen metalnom mrežicom (tačka 2.37). Rezervoari sa uljem za domaćinstvo i dizel-gorivom D2 moraju imati propisani disajni ventil; |
|  | v) priključak za punjenje rezervoara, sa poklopcem; |
|  | g) priključak za pražnjenje rezervoara, sa poklopcem; |
|  | d) priključak za ispuštanje taloga, sa poklopcem; |
|  | đ) uređaj za merenje količine ili nivoa ulja u rezervoaru. |
| 3.46 | Otvori cevovoda kroz nasip bazena, zidovi pumpne kuće i kotlarnice moraju biti izvedeni nepropusno za ulje. |
| 3.5 | SKLADIŠNI REZERVOARI U POSEBNIM ZA TU SVRHU IZGRAĐENIM OBJEKTIMA |
| 3.51 | Skladišni rezervoari se mogu smeštati i u objektima posebno izgrađenim za tu svrhu nad zemljom, spuštenim u zemlju ili pod zemlju. Ovi objekti moraju biti izgrađeni od nezapaljivog materijala. |
| 3.52 | Otpornost prema vatri objekata navedenih u tački 3.51 ovih propisa, u koje se smeštaju skladišni rezervoari mora iznositi najmanje 6 sati, uključujući tu i vrata. |
| 3.53 | Objekti iz tačke 3.51 ovih propisa izgrađeni nad zemljom ili spušteni u zemlju - za smeštaj ulja za domaćinstvo i dizel-goriva D2, moraju biti udaljeni od drugih objekata najmanje 3 metra - sa rezervoarima zapremine do 200 m3, a sa rezervoarima zapremine preko 200 m3 - 5 metara. Pri uskladištenju ulja za loženje u ovim objektima, udaljenost se smanjuje najmanje na 1 metar. |
| 3.531 | Podzemni objekti iz tačke 3.51 ovih propisa moraju biti udaljeni od drugih objekata najmanje 1 metar - sa rezervoarima zapremine do 500 m3, a 3 metra sa rezervoarima zapremine preko 500 m3, bez obzira da li je u njima smešteno ulje za domaćinstvo, dizel-gorivo D2 ili ulje za loženje. |
| 3.532 | Podzemni objekti su objekti čija je gornja ivica u nivou ili ispod nivoa okolnog zemljišta. |
| 3.533 | Ako su objekti iz tačke 3.531 ovih propisa izgrađeni na mestu preko koga se vrši saobraćaj vozila, konstrukcija objekta mora imati potrebnu nosivost utvrđenu proračunom. |
| 3.54 | Objekti iz tačke 3.51 ovih propisa mogu biti u sastavu kotlarnice odnosno uz kotlarnicu, ali u tom slučaju prostor kotlarnice od prostora skladišta mora biti odvojen vatrootpornim zidom i vratima na visini iznad nivoa izliva. |
| 3.55 | Prostor u kome su smešteni rezervoari mora imati odgovarajuće provetravanje. |
| 3.56 | Rezervoari smešteni u objektu, moraju odgovarati uslovima određenim za skladišne rezervoare ukopane u zemlju (tač. 3.21 do 3.272) i skladišne rezervoare postavljene nad zemljom (tač. 3.45 i 3.46), s tim što odušna cev mora biti izvedena van objekta. |
| 3.6 | SKLADIŠNI REZERVOARI U ZGRADI POTROŠAČA |
| 3.61 | Skladišni rezervoari se mogu smestiti u zgradi potrošača samo ako ne postoji mogućnost za postavljanje rezervoara na koji drugi način predviđen u tački 3.12 ovih propisa. |
| 3.62 | Ukupna zapremina rezervoara smeštenih u zgradi potrošača ne sme biti veća od 30 m3 ulja za domaćinstvo i dizel-goriva D2, ili od 100 m3 ulja za loženje. |
| 3.63 | Prostorija u kojoj je smešten rezervoar mora imati direktni izlaz u slobodni prostor i biti protivpožarno odeljena horizontalno i vertikalno od svih susednih prostorija i kotlarnice, a izgrađena prema odredbama tač. 3.52 i 3.54 ovih propisa. |
| 3.631 | Prostorije za smeštaj rezervoara moraju biti izgrađene prema odredbama tač. 2.33 do 2.37 ovih propisa. |
| 3.632 | Otvor u zidu kroz koji prolaze cevovodi iz skladišnog prostora u kotlarnicu, mora biti izveden nepropusno za ulje. |
| 3.633 | Prostorija u kojoj su smešteni rezervoari mora imati provetravanje. |
| 3.64 | Rezervoare treba smestiti, ako je to moguće, u prostorije koje gledaju na ulicu ili dvorište. |
| 3.65 | Rezervoari moraju imati: |
|  | a) otvor za ulaz u rezervoar, prečnika najmanje 50 cm, sa poklopcem koji nepropusno zatvara; |
|  | b) odušnu cev odgovarajućeg prečnika, izvedenu van zgrade, najmanje 2,5 metra iznad nivoa okolnog zemljišta čiji otvor mora biti zaštićen mrežicom odnosno disajnim ventilom kod ulja za domaćinstvo i dizel-goriva D2 i udaljen od otvora na zgradi (vrata, prozori) najmanje 1,5 metar; |
|  | v) priključak za punjenje rezervoara, sa kapom ili poklopcem, koji je smešten u limeni, zaključani ormar na zgradi ili u oknu; |
|  | g) priključak za pražnjenje rezervoara, sa poklopcem; |
|  | d) priključak za ispuštanje taloga, sa poklopcem; |
|  | đ) uređaj za merenje količine ili nivoa ulja u rezervoaru. |
| 3.7 | POGONSKI REZERVOARI |
| 3.71 | Pogonski (dnevni) rezervoari mogu se smestiti u prostoriji kotlarnice. |
| 3.72 | Zapremina pogonskih rezervoara ne sme biti veća od dnevne potrošnje, a najveća do 2.000 litara u kotlarnicama navedenim u odredbama tačke 3.6 ovih propisa, a u kotlarnicama van objekta - do 5.000 litara. |
| 3.73 | U industrijskim objektima može se postaviti više pogonskih rezervoara u istoj prostoriji, s tim da svaki pojedinačno ne može imati zapreminu veću od 1.000 litara. |
| 3.74 | Kod potrošača sa manjom potrošnjom (hotelske i bolničke kuhinje, zanatski objekti, laboratorije i dr.) može se smestiti pogonski rezervoar za višednevnu potrošnju, a najviše zapremine do 500 litara. |
| 3.75 | Pogonski rezervoari ispituju se prema tački 3.27 ovih propisa i moraju imati: |
|  | a) odušnu cev odgovarajućeg prečnika, izvedenu van zgrade najmanje na 2,5 metra iznad okolnog zemljišta, čiji otvor mora biti zaštićen metalnom mrežicom; |
|  | b) uređaj koji sprečava prelivanje. |
| 3.8 | MERE SIGURNOSTI |
| 3.81 | Ulje za loženje može se zagrevati do temperature koja je 20oC ispod tačke zapaljivosti, a ulja čija tačka zapaljivosti prelazi 100oC mogu se zagrevati najviše do 80oC. |
| 3.811 | Da bi se sprečilo zagrevanje ulja za loženje iznad temperatura navedenih u tački 4.1 ovih propisa moraju se postaviti automatski regulatori temperature ili termostati sa zvučnim upozorenjem. |
| 3.812 | Nije dozvoljeno zagrevanje ulja za loženje otvorenim plamenom. |
| 3.82 | Pogonske pumpe za gorivo mogu se smestiti odvojeno od skladišnog prostora ulja za loženje, ili u skladišni prostor - uz odgovarajuće sigurnosne uređaje. |
| 3.83 | Za početno gašenje požara moraju se: |
|  | a) ako u skladištu ima od 1.000 do 5.000 litara ulja za domaćinstvo ili dizel-goriva D2, na prikladnom mestu postaviti dva ručna aparata za gašenje požara suvim prahom, tipa "S-6"; |
|  | b) ako u skladištu ima preko 5.000 do 30.000 litara ulja za domaćinstvo ili dizel-goriva D2, na prikladnom mestu postaviti dva ručna aparata za gašenje suvim prahom, tipa "S-9"; |
|  | v) ako u skladištima ima preko 30.000 do 100.000 litara ulja za domaćinstvo ili dizel-goriva D2, na prikladnom mestu postaviti najmanje jedan aparat za gašenje požara suvim prahom, tipa "S-50". |
| 3.831 | Nadzemni rezervoari zapremine od 100.000 do 300.000 litara ulja za domaćinstvo ili dizel-goriva D2 moraju imati dva aparata tipa "S-50", a nadzemni rezervoari zapremine preko 300.000 litara ulja za domaćinstvo ili dizel-goriva D2 moraju imati odgovarajući sistem za gašenje požara i hidrantsku mrežu. U kotlarnici i drugim pogonima mora biti postavljen najmanje po jedan ručni aparat za početno gašenje požara suvim prahom, tipa "S-6", sanduk sa peskom sadržine do 0,25 m3 sa lopatom i odgovarajući hidrant. |