Tehnička preporuka za građevinske tehničke mere zaštite od požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada

ZAŠTITA OD POŽARA STAMBENIH, POSLOVNIH I JAVNIH ZGRADA

Na osnovu čl. 42 Zakona o standardizaciji (Sl. list SRJ br. 30/96) direktor Saveznog Zavoda za standar-dizaciju donosi tehničku preporuku, resenjem br.5/2-01/29 od 08.05.2003.g.

Tehnička preporuka JUS TP 21

Građevinske mere tehničke zaštite od požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada

Tcchnical recommendation for structural fire protection for residental, business and public buildings

Predgovor

Propisima u oblasti zaštite od požara i eksplozija u našoj zemlji nisu predviđene građevinske mere teh-ničke zaštite za stambene, poslovne i javne objekte. Nekoliko tehničkih propisa odnosi se na instalacije (električne, gasne, hidrantsku mrežu itd.) u zgradama ove namene, ali se mnogi zadaci pred kojima se na-laze projektanti ne mogu rešiti bez primene građevinskih mera zaštite od požara još u fazama urbani-stičkog planiranja, izrade idejnih projekata i arhitektonskog projektovanja.

Imajući u vidu značaj zaštite od požara u izgradnji stambenih poslovnih i javnih zgrada i potrebu do-nošenja jednog ovakvog dokumenta, kao i činjenicu da još ne postoje uslovi za donošenje jugoslovenskog standarda, ocenjeno je da se izradi tehnička preporuka kojom se daju rešenja iz evropske prakse i stvara osnova za pripremu i donošenje standarda ili  pravilnika o tehničkim normativima).

Predsednik komisije Saveznog zavoda za standardizaciju za oblast zaštite od požara u građevinarstvu prof. dr. Slobodan Krnjetin predložio je komisiji oktobra 1999. tekst tehničke preporuke kojom bi se obu-hvatila ova oblast. Predlog teksta naišao je na dobar prijem, ali je ocenjeno da se neki stavovi predloga, potekli iz propisa Francuske, teško mogu uklopiti u našu postojeću regulativu. Nikola Kleut je u vrlo kratkom roku pripremio alternativni, mnogo obimniji tekst i podneo komisiji na razmatranje. Komisija se jednoglasno opredelila da se taj tekst još u manjoj meri doradi, što je autor uradio u nekoliko narednih dana i novembra 1999. komisija (prof. dr. Slobodan Krnjetin, dipl. ing. dr. Slobodan Milutinović, dipl. ing. Mirjana Drpić, dipl. ing. Tatjana Čakarević, dipl. ing, Radovan Lukić dipl. ing. Ksenija Ivanović, dipl. ing. i Nikola Kleut, dipl. ing.) se saglasila sa tim tekstom, sa nizom dopuna i manjih izmena. U nekoliko susreta članova komisije u decembru 1999 i januaru 2000., tada u saradnji Tanje Sokolov, dipl. ing. predložena su neka manja poboljšanja teksta i tako se došlo do konačnog oblika preporuke.

Ove preporuke koriste se za određivanje:

- rastojanja između zgrada kako bi se sprečilo širenje požara sa jedne zgrade na drugu;

- prilaza za vatrogasna vozila unutrašnjim dvorištima za zgrade koje formiraju zatvoreni blok i ula-zima i izlazima garaža;

- stepena otpornosti prema požaru zgrade ili požarnog segmenta (prema JUS U.J1.240 :1994);

- otpornosti prema požaru konstrukcija koje nisu obuhvaćene standardom JUS U.J1.240 i izuzetaka u pogledu otpornosti prema požaru konstrukcija za neke objekte;

- opštih zahteva za podelom zgrada u požarne segmente i požarne sektore

- osnovnih arhitektonsko-građevinskih performansi zgrade za obezbeđivanje evakuacije i uspešno gašenje u slučaju požara.

Preporuka sadrži mnoge stavove koji se prvi put pojavljuju u tehničkoj regulativi. Ona je rezultat dugo-godišnjeg iskustva autora na standardizaciji, u izradi i modifikaciji više propisa (standarda i pravilnika) u korišćenju ISO, BS, DIN i SNiP propisa, kao i reviziji projektne dokumentacije.

Prilozi A i B su informativni.

Sadržaj                                                                                                                                         na strani

- Predmet i područje primene ........................................................................................................

- Normativne reference  .................................................................................................................

- Definicije .....................................................................................................................................

- Klasifikacija zgrada prema nameni, izdvojenosti i visini  ...........................................................

- Klasifikacija zgrada prema broju lica, P, koja u zgradi borave i površini, A, požarnog sektora .

- Rastojanje između zgrada  ...........................................................................................................

- Prilaz za vatrogasna vozila u unutrašnjosti bloka zgrada i u garaže  ...........................................

- Stepen otpornosti zgrade prema požaru (SOP)  ...........................................................................

- Otpornost prema požaru konstrukcija koje nisu obuhvaćene JUS U.J1.240 i izmene za odre-

đenu klasu zgrada   .......................................................................................................................

- Opšti zahtevi za podelu zgrada u požarne segmente i sektore  ....................................................

  - Uslovi za lokalizaciju požara zgrade veđe dužine ili prislonjenih zgrada u nizu  ..............

  - Požarno izdvajanje za stambene zgrade   ............................................................................

  - Požarno izdvajanje i parcijalizacija nekih javnih i poslovnih zgrada  ................................

    - Pozorišta i scene   ......................................................................................................

    - Bioskopi  ....................................................................................................................

    - Diskoteke  ..................................................................................................................

    - Hoteli i moteli  ...........................................................................................................

    - Konferencijski centri, amfiteatri  ...............................................................................

    - Škole i fakulteti  .........................................................................................................

    - Robne kuće i tržni centri  ...........................................................................................

    - Muzeji, arhivi i velike biblioteke  ..............................................................................

    - Klinike i bolnice  ........................................................................................................

    - Sportski objekti i hale mešovite namene (koncerti, sajmovi, cirkusi i sl.)  ...............

    - Garaže  .......................................................................................................................

- Određivanje osnovnih arhitektonsko građevinskih performansi zgrade za uspešno gašenje

i evakuaciju u slučaju požara  ......................................................................................................

  - Definicije pojmova u vezi evakuacije  .................................................................................

  - Vreme pripreme za evakuaciju  ............................................................................................

  - Brzina kretanja pri evakuaciji  ..............................................................................................

  - Etape evakuacije  ..................................................................................................................

  - Koridori evakuacije  .............................................................................................................

  - Putevi evakuacije  .................................................................................................................

  - Proračun evakuacije  .............................................................................................................

- Prilog A (informativan) - Analiza zapaljivosti i dinamičke promene parametara požara

tokom vremena na osnovu scenarija nastanka i širenja požara  ....................................................

Prilog B (informativan) - Primeri primene (koji služe za ilustraciju procedura)

B.1. Stambena zgrada S1 ......................................................................................................

B.2. Stambena zgrada S2  .....................................................................................................

B.3. Poslovna zgrada  ...........................................................................................................

B.4. Javna zgrada J1  ............................................................................................................

B.5. Javna zgrada J2 - pozorište sa skladištem  ...................................................................

JUS TP

Zaštita od požara u građevinarstvu.

Tehničke preporuke za projektovanje stambenih, poslovnih i javnih zgrada

1. Predmet i područje primene

Ove preporuke koriste se za određivanje:

- rastojanja između zgrada kako bi se sprečilo širenje požara sa jedne zgrade na drugu;

- prilaza za vatrogasna vozila unutrašnjim dvorištima za zgrade koje formiraju zatvoreni blok i ula-zima i izlazima garaža;

- stepena otpornosti prema požaru zgrade ili požarnog segmenta (prema JUS U.J1.240 :1994);

- otpornosti prema požaru konstrukcija koje nisu obuhvaćene standardom JUS U.J1.240 i izuzetaka u pogledu otpornosti prema požaru konstrukcija za neke objekte;

- opštih zahteva za podelom zgrada u požarne segmente i požarne sektore

- osnovnih arhitektonsko-građevinskih performansi zgrade za efikasnu evakuaciju u slučaju požara i uspešno gašenje.

Mere zaštite koje se predviđaju ovim preporukama imaju za cilj:

- smanjenje brzine širenja i prenošenja požara,

- lakše spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom,

- lakšu lokalizaciju požara uz manje opasnosti za vatrogasce.

Ove preporuke odnose se na stambene, poslovne i javne zgrade osim onih koje pripadaju kategoriji vi-sokih objekata, prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list SFRJ br. 7/84) kao i na zgrade koje imaju etaže na kojima borave ljudi više od 16 m ispod nivoa okolnog terena.

2.  Normativne reference

Sledeći normativni dokumenti sadrže odredbe, koje putem povezivanja u ovom tekstu čine odredbe jugoslovenskih standarda na koje se ova tehnička preporuka poziva. Kada se navode datirane reference ne primenjuju se naknadne izmene i dopune ili revizije bilo koje od ovih publikacija. Međutim, učesnici sporazuma koji se zasniva na ovoj tehničkoj preporuci  pozivaju se da ispitaju mogućnost primene najnovijih izdanja niže navedenih normativnih dokumenta. Kada se navode nedatirane reference primenjuje se najnovije izdanje normativnog dokumenta na koji se poziva. SZS održava registre trenutno važećih jugoslovenskih standarda

JUS ISO 834 : 1994    Ispitivanje otpornosti prema požaru . Elementi građevinskih konstrukcija

JUS ISO 1182 : 1997  Požarna ispitivanja. Građevinski materijali. Ispitivanje negorivosti

JUS U.J1.050 : 1997   Ponašanje građevinskih materijala u požaru. Pregled i klasifikacija građevinskih materijala

JUS U.J1.055 :1992    Ispitivanje gorivih građevinskih materijala

JUS U.J1.060 : 1973   Zaštita od požara. Određivanje brzine širenja plamena

JUS U.J1.240 : 1994   Zaštita od požara. Stepen otpornosti zgrade prema požaru

JUS TP 19: 1977     Tehnička preporuka za građevinske tehničke mere zaštite od požara. Zaštita od požara industrijskih objekata. Proračunska potrebna otpornost prema požaru

3. Definicije:

3.1. Visina zgrade, H (m(, u smislu ove preporuke, je visinska razlika kote kolovoza puta uz zgradu, ili platoa namenjenog za vatrogasno vozilo, sa koga bi se intervenisalo pri požaru na zgradi i kote poda najviše etaže na kojoj borave ljudi.

3.2. Boravak ljudi je stanovanje, rad, zabava, rekreacija ili drugo zadržavanje duže od 3 h nedeljno.

Gornje prostorije dupleks stanova, slikarski ateljei i sl. prostorije koje se manje koriste su pro-storije boravka.

Prostorije za grupne stanarske ostave, podstanice grejanja, opremu za ventilaciju ili klimatizaciju, liftovske kućice i sl. nisu prostorije boravka.

3.3.  Stambena zgrada je zgrada koja ima više od 80 % korisne površine namenjene za stanovanje i prateće sadržaje (stanarske ostave, podstanica grejanja, hodnici, stepeništa, liftovska okna i sl.) a ostatak čine prostorije za garažiranje vozila, poslovni prostor i dr.

Poslovna zgrada je zgrada koja ima više od 80 % korisne površine namenjene za poslovanje (pro-daju, kupovinu, usluge i sl.) a ostale prostorije su stambene i/ili javne namene;

Javna zgrada je zgrada koja ima više od 80 % korisne površine namenjene za okupljanje ljudi (obrazovni, kulturni, sportski, religiozni i sl. susreti, ugostiteljstvo, autobuski, železnički, avio terminali i sl) a ostale prostorije su stambene i/ili poslovne namene.

Napomena: Neki objekti (odmarališta, planinarski domovi, domovi za stara lica, pansioni, bolnice, hoteli, robne kuće, itd.) se svrstavaju u stambene, odnosno poslovne ili javne zgrade zavisno od nekoliko konkretnih uslova: javnosti pristupa i korišćenja, tipa vlasništva itd.

Za zgrade u kojima je više od 20 % a manje od 80 % korisne namene namenjeno za jednu namenu (stambeno- poslovna, poslovno-stambena, poslovno-javna ili javno-poslovna i dr.) primenjuje se požarno odvajanje ovih celina u požarne segmente na koje se primenjuju odredbe koji se odnose na zgrade tih namena.

3. 4.   Izdvojena zgrada je zgrada koja je od susednih zgrada udaljena više od 4 m.

3. 5.   Zgrade u nizu su susedne zgrade sa rastojanjem manjim od 4 m.

4.  Klasifikacija zgrada prema nameni, izdvojenosti i visini:

Stambene zgrade:

- Izdvojene stambene zgrade i zgrade u nizu visine do 10 m  (IS 1 i NS 1)

- Izdvojene stambene zgrade i zgrade u nizu visine preko 10 pa do 16 m (IS 2 i NS 2)

- Izdvojene stambene zgrade i zgrade u nizu visine preko 16 m pa do 22 m. (IS 3 i NS 3).

Poslovne zgrade:

- Izdvojene poslovne zgrade i zgrade u nizu visine do 9 m (IP 1 i NP 1)

- Izdvojene poslovne zgrade i zgrade u nizu visine preko 9 pa do 15.5 m (IP 2 i NP 2)

- Izdvojene poslovne zgrade i zgrade u nizu visine preko 15.5 m pa do 22 m. (IP 3 i NP 3).

Javne zgrade:

- Izdvojene javne zgrade i javne zgrade u nizu visine do 8 m (IJ 1 i NJ 1)

- Izdvojene javne zgrade i javne zgrade u nizu visine preko 8 m do 15 m (IJ 2 i NJ 2)

- Izdvojene javne zgrade i javne zgrade u nizu visine preko 15 m do 22 m (IJ 3 i NJ 3)

5. Klasifikacija zgrada prema broju lica, P, koja u zgradi borave i površini, A, požarnog sektora

T1. Uticaj broja osoba u požarnom sektoru i veličine požarnih sektora, A (m2(

| broj osoba | do 20 | 21 do 50 | 51 do 100 | 101 do 300 | 301 do 700 | 701 do 1500 | 1501 i više |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P klasa | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| A | < 400 | <800 | < 1200 | < 1600 | <2000 | <2500 | <3000 |

P klasa određena prema broju osoba koriguje se usvajanjem prve veće vrednosti ukoliko je površina po-žarnog sektora A veća od navedene u koloni.

Primer : Ako je u zgradi 200 osoba a površina sektora veća od 1600 m2 usvaja se da je zgrada P5 klase.

# 6. Rastojanje između zgrada

Potrebno rastojanje, R (m(,  između zgrada, odnosno njihovih najbližih prozora, s obzirom na prenos požara, je moguće odrediti iz uslova za paljenje zavese na prozoru susedne zgrade zračenjem od plamena koji izbija iz prozora prostorija požarnih sektora (PS) zahvaćenih požarom - iz uslova da toplotni fluks na zavesi 30 minuta od nastanka požara bude manji od 8 kW/m2.

Potrebno rastojanje između zgrada se alternativno može odrediti iz izraza:

R ( a (H/2) cos ( + 4 (m ( ;

gde su: a - faktor otvora (prozora i sl.);     a = 1 + 0.001 (p1 ( p2 );          H (m( - visina više zgrade.

p1 i p2 (m2( su površine prozora najbližih požarnih sektora zgrada dve posmatrane zgrade.

Za zgrade sa prozorima udaljenih preko 40 m od posmatranog požarnog sektora horizontalno orijenti-sanih požarnih sektora površina prozora se zanemaruje.

Ukoliko postoji goriv posrednik između zgrada u nivou prozora - na primer drvo sa značajnijom kroš-njom - rastojanje treba uvećati za najmanje 6 m.

Primer:  Poslovna zgrada koja se projektuje je paralelna sa stambenom zgradom visine 16 m sa 14 prozora (jedan požarni sektor) ukupne površine p2 = 20 m2 pri čemu bi:

a. nova zgrada imala visinu 18 m i 15 prozora sa ukupno 25 m2  u požarnom sektoru koji se sučeljavaju (( = 0;

cos ( = 1) sa prozorima na susednoj zgradi:    bilo bi a = 1.5;  a potrebno rastojanje R ( 1.5 ( 18/2 + 4 =  17. 5 m;

b. nova zgrada imala istu visinu ali bi se delila u požarne sektore tako da u najbližem požarnom sektoru ima 6 prozora ukupne površine 6 m:

a = 1 + 0.12 = 1.12 ;          R ( 1.12 ( 9 + 4 = 14 m.

7. Prilaz za vatrogasna vozila u unutrašnjost bloka zgrada i u garaže

Za zgrade koje čine blok zgrada, sa površinom dvorišta većom od 400 m2, a u  kome je najmanje jedna zgrada viša od 15 m klase P3, ili više, treba  da se ostvari ulaz u dvorište bloka, kako bi se omogućila va-trogasna intervencija i sa dvorišne strane.

SL. 2. Ulazi i izlazi u dvorište bloka zgrada

Iz garaže treba da bude uvek moguće izvoženje vozila.

Garaže u nadzemnim etažama sa preko 1000 m2 i podzemnih sa preko 500 m2 površine poda treba da imaju poseban ulaz i izlaz za vozila pri čemu se u slučaju požara i ulaz koristi za izlaz.

Podzemna garaža je ona koja na koti 1.5 m od poda ima na dužini većoj od 2/3 dužine obimnih zidova okolno tlo;  zaseci okolnog terena za šahtove i prozore ne uzimaju se u obzir ako je u nivou donje ivice prozora do okolnog tla manje od 1 m.

Sl. 3. Podzemna garaža (poprečni presek)

Napomena : Ova definicija podzemne garaže je data s obzirom na razvoj požara u prostoriji ispod nivoa okolnog terena, mogućnost pristupa vatrogasaca u garažu i odvođenje dima i toplote.

Ulaz od izlaza treba da je na rastojanju od najmanje 20 m kako bi se sprečilo jednovremeno zadimlja-vanje oba puta evakuacije. Ukoliko je rastojanje ulaza i izlaza manje od 20 m, ali ne manje od 10 m, u garaži se izvodi zid otporan prema požaru F 60 bez vrata i drugih otvora tako da je zbir L1 + L2 ( 20 m.

Sl. 4. Rastojanja dva izlaza - ulaza u garažu IV stepena otpornosti prema požaru

Podzemne garaže sa preko 1500 m2 treba da imaju dvosmerne saobraćajnice na ulazu i izlazu.

# 8. Stepen otpornosti zgrade prema požaru (SOP)

Stepen otpornosti zgrade prema požaru određuje se u zavisnosti od namene, izdvojenosti objekta, visi-ne zgrade, površine reprezentativnog požarnog sektora u kome ljudi borave, broju osoba koji u tom sek-toru borave i drugih (značaj i vrednost objekta, ugrađenih zaštitnih instalacija itd.).

Napomena: Za određivanje stepena otpornosti požarnog segmenta sa industrijskom namenom koristi se JUS TP 19 -  u slučaju da je zgrada mešovite namene - ima poslovni požarni segment.

Preporuka JUS TP 19, koja je namenjena za određivanje SOP industrijskih zgrada, može se koristiti i za alte-rnativno određivanje otpornos ti prema požaru  i poslovnih i javnih objekata proste kutijaste strukture.

Stepen otpornosti zgrade može se odrediti i analitičkim postupkom ili kompjuterskim programom, uz koji je prilo-žena potpuna dokumentacija za korisnika, a kojim se, prema analizi scenarija požara, određuje ponašanje prema požaru osnovnih nosećih konstrukcija a prema njima i ostalih konstrukcija  u skladu sa standardom JUS U.J1.240.

T2.    Osnovna vrednost SOP

| Zgrada | IS 1 | NS 1 | IS2 | NS2 | IS3 | NS3 | IP1 | NP 1 IJ1 | IP2 NJ1 | NP2 IJ2 | IP3 NJ2 | NP3 IJ3 | NJ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | II | II | III | III | III | IV | II | II | II | III | III | IV | IV |
| P2 | II | III | III | III | IV | IV | II | II | III | III | IV | IV | IV |
| P3 | III | III | III | IV | IV | IV | II | II | IV | IV | IV | IV | IV |
| P4 | III | III | IV | IV | IV | IV | III | III | IV | IV | IV | IV | IV |
| P5 | IV | IV | IV | IV | IV | IV | III | III | IV | IV | IV | IV | V |
| P6 | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | V | V |
| P7 | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | V | V | V |

Projektni stepen otpornosti prema požaru određuje se na osnovu osnovnog stepena otpornosti prema po-žaru a uvećava se za jednu klasu (III u IV ili IV u V) ako je zgrada od većeg značaja za društvo (većnice, sudovi i sl.), ako je namenjena za smeštaj dragocene robe (muzeji, banke i sl.).

Ukoliko se zgrada ili požarni segment u celini opremaju instalacijom za automatsko gašenje raspršenom vodom (sprinkler sa odgovarajućim rezervoarom vode za gašenje) projektni stepen otpornosti se može smanjiti sa V na IV ili sa IV na III.

Stepen otornosti prema požaru određuje otpornost prema požaru osnovnih konstrukcija prema tabeli 1 standarda JUS U. J1. 240. (ovde data kao tabela T3).

T3: Veza SOP i otpornosti na požar F (h( konstrukcija

| Vrsta konstrukcije | Metod ispitiv. JUS U. | Položaj | Stepen otpornosti prema požaru (SOP) Otpornost prema požaru elemenata/konstrukcija zgrade |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I (NO) | II (MO) | III (SO) | IV (VO) | V (WO) |
| Nosivi zid | J1.090 | Unutar požarnih sektora | 1/4 | 1/2 | 1 | 1.5 | 2 |
| Stub | J1.100 |  | 1/4 | 1/2 | 1 | 1.5 | 2 |
| Greda | J1.114 |  | - | 1/4 | 1/2 | 1 | 1.5 |
| međuspratna konstruk. | J1.110 |  | - | 1/4 | 1/2 | 1 | 1.5 |
| Nenosivi zid | J1.090 |  | - | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| Krovna konstrucija | / | / | - | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| Zid | J1.092 | Na granici požarnih sektora | 1/4 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| međuspratna konstruk. | J1.110 |  | 1/4 | 1/2 | 1 | 1.5 | 2 |
| Vrata i klapne do 3.6 m2 | J1.160 |  | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1.5 |
| Vrata > 3.6 m2 | J1.160 |  | 1/4 | 1/2 | 1 | 1.5 | 2 |
| Konstrukcija evakuacionog puta |  | / | negoriv materijal | 1/2 | 1/2 | 1 | 1.5 |
| Fasadni zid ª | J1.092 | spoljne konstr. | - | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| Krovni pokrivač b | J1.140 |  | - | 1/4 | 1/2 | ¾ | 1 |

Napomena: Otpornost prema požaru konstrukcija može se izražavati i u minutama napr. F 90 za otpornost prema požaru od 90 minuta.

Fusnote a i b date su delu 9. 6.

## 9. Otpornosti prema požaru konstrukcija koje nisu obuhvaćene JUS U.J1.240

## i izmene za određene klase zgrada

  - Liftovsko okno se izvodi sa zidovima otpornim prema požaru prema kriterijumima koji odgovaraju kao za nosivi zid unutar požarnog sektora.

  - Pristupna vrata u lift treba da sprečavaju prodor dima u liftovsko okno ili iz okna ka hodniku a izvode se u kvalietetu: otporna prema požaru (F), otporna na prodor vatre i dima (ES) i spre-čavaju prodor razblaženog dima (SR) ) zavisno od toga postoji li prostorija ispred ulaska u lift (tampon prostorija) koja sprečava neporedno izlaganje požaru ili ne.

  - Požarno izdvajanje stepeništa

Stepenište može biti:

- spojeno sa hodnikom  (H-S),

- požarno izdvojeno od hodnika (HIS) ili

- požarno izdvojeno sa tampon prostorijom na putu iz hodnika prema stepeništu (H(S).

HIS i H(S se požarno izdvajaju zidovima otpornim prema požaru i vratima otpornim prema požaru, ili najmanje koja sprečavaju prodor vatre i dima.

HIS stepenište je potrebno za zgrade klase IS3, NS3, IP 2, NP 2, IJ2, NJ2.

H(S je potrebno za zgrade klase IP3, NP3 i IJ3 i NJ3.

Za zgrade svih namena visine veće od 15 m klase P2 i više stepenište treba da bude uz fasadni zid i zastakljeno tako da se osigura dnevna osvetljenost u stepeništu.

4)  Ventilacioni (VK) ili kanali za električne instalacije (EK) se izvode kao vertikalno ili horizontalno orjentisani požarni sektori, a njihova otpornost prema požaru je najmanje 30 minita za zgrade sa II i III stepenom otpornosti a 60 minuta za zgrade sa IV i V ukoliko drugim propisima nije drugačije određeno.

5) Primarni i sekundardni nosači krova u podkrovlju ili tavanu takve visine da se može bez većih zah-vata adaptirati za boravak ili formirati prostorije za ostave, opremu za klimatizaciju i sl. imaju otpornost prema požaru prema tabeli T 3. Primarni i sekundarni nosači u niskoj tavanskoj krovnoj konstrukciji imaju otpornost prema požaru za jednu klasu manju od navedene u tabele T 3.

Zgrada sa potkrovljem u kome nema boravka ili tavanom i koja pripada klasi IS1, IP1, IJ1, IS2 i IP2 u krovnom pokrivaču može imati goriv materijal klase B2 (drvo i dr.); zgrada klase IS3, NS1, NS2, NP1, NP2, IJ2 NJ1 u krovnom pokrivaču može imati gorive materijale koji u pogledu brzine širenja plamena prema JUS U.J1. 060 pripadaju klasi I; za ostale klase zgrada materijali treba da pripadaju klasi B1.

Za zgrade koje nemaju tavanicu (sportske, koncertne, sajamske, servisne i dr. hale, aerodromski terminali, železničke i autobuske stanice i sl.) tj. kad je krovni pokrivač direktno iznad prostora u kome borave ljudi krovni pokrivač može biti od negorivih, ili gorivih materijala klase B1, a za zgrade klase IP1, IP2, IJ1, IJ2, NP1, NP2, NJ1, NJ2 i od klase B2 i to prema JUS U.J1.050 : 1997 pod 3.3.2 a), b), d), e) i r).

Za zgrade koje nemaju tavanicu, u krovnom pokrivaču od negorivih ili gorivih materijala klase B1, za hidroizolaciju i sl. tolerantna je i mala količina gorivog materijala klase B2 ali najviše 1 kg po 1 m2 površine krovnog pokrivača, ako je se sa donje strane ovaj zapaljivi materijal štiti pločama od negorivih materijala dovoljne debljine da se spreči njegovo paljenje.

Interne saobraćajnice, atrijumi, zimske bašte, čekaonice i sl. prostorije javnih i poslovnih zgrade mogu se pokrivati i samo transparentnim gorivim materijalima klase B2 ako je njihova količina po 1 m2 manja od 5 kg a brzina širenja požara takva da spadaju u klasu I prema JUS U.J1.060 a pri tome je širina polja manja od 5 m a prekidno rastojanje do sledećeg polja veće od 2 m.

6) Konstrukcije fasade, balkona i druge spoljašnje konstrukcije

Konstrukcije fasade, balkona i drugih spoljašnjih konstrukcija treba da budu izvedene tako da se spreči gorenje gorivih materijala u njima (ako ih ima - kao termoizolacionih materijala za ispunu i sl.) i prenos požara preko otvora na fasadi (prozora, žaluzina i sl.).

a  Fasadne konstrukcije izožene ispitivanju u standardnoj peći za ispitivanje zidova treba da zadovolje kriterijum integriteta R, i kriterijum E u traženom vremenu prema tabeli T2; kriterijum I može biti zadovoljen za jednu klasu manje, ako u zidu ili na zidu nema gorivih materijala koji bi mogli da da se zapale i ako u blizini nema materijala koji bi mogli da se upale isijavanjem toplote sa fasadnog zida (napr. fasada RE 60/I 30).

Sprečavanje prenosa požara na gornju etažu postiže se prekidnim rastojanjem h ne manjim od 1.4 m od otvora na nižoj i višoj etaži i primenom negorivih materijala fasade, konstrukcija balkona i sl. Prekidno rastojanje na tampon prostorijama (sa vratima otpornim prema požaru na vezi sa hodnikom) može biti manje od h, ali ne manje od 1 m, a na stepeništu i manje (kako bi se postigla bolja prirodna osvetljenost).

Sendvič ploče za fasadu sa oblogama od negorivih materijala (beton, gips ploče i sl.) i ispunom od gorivih materijala klase B1 (napr. fenolizirana mineralna vuna i sl.) koriste se za zgrade klase P1 i P2 i to visine do 15 m a ako je ispuna klase B2 (poboljšani penasti sintetički materijali i sl.) do visine 8 m.

Prefabrikovani elementi od presovane drvene strugotine ("durisol") sa ispunom od materijala lake zapaljivosti (klase B 3 - napr. polistirena (stiropor) i sl.) primenjuju se za prizemne zgrade klase P1 lako malterisane, a ako su obostrano malterisani malterom debljine 2.5 cm sa unutrašnje (i donje strane ako je izložena vatri) i 1.5 cm sa spoljašnje strane (i sa gornje strane ako može biti izložena vatri) mogu se koristiti i za prizemne zgrade klase P2.

Ventilirane i staklene fasade sa aluminijumskom konstrukcijom izvode se tako da je potrebno spre-čiti prenos požara preko zaptivnog i drugih gorivih materijala koji se mogu naći na putu plamena.

## b Za krovni pokrivač je data otpornost prema požaru za zgrade koje mogu biti izložene zračenju ili letećoj vatri od požara sa susednih zgrada, u nivou krova, a sadrže i goriv materijal. U slučaju  da nema u blizini zgrada koje bi mogle da ugroze posmatrani krovni pokrivač, i nema izgleda da se takva zgrada u dogledno vreme izgradi, krovni pokrivač treba da bude izveden tako da ne prihvata i ne širi požar koji bi nastao nekim radovima na nje-mu ili njegovoj blizini (postavljanje gromobranske instalacije, reklama i sl.)

U projektnoj dokumentaciji potreban je detaljan crtež fasadne konstrukcije, balkonskih i drugih ele-menata i konstrukcija i obrazloženje kojim se utvrđuje da se požar neće preneti preko fasade, odnosno šupljina unutar fasade uvažavajući i efekat dimnjaka u ventiliranim i sličnim fasadama.

10 . Opšti zahtevi za podelu zgrada u požarne segmente i sektore

10. 1. Uslovi za lokalizaciju požara zgrada veće dužine ili prislonjenih zgrada u nizu

Zgrade veće dužine ili prislonjene zgrade izdvajaju se požarno (zidovima otpornim prema požaru sa "rebrima" na fasadi i krovu i sl.) tako da se spreči širenje požara na dužini većoj od 50 m.

Za prislonjene zgrade u nizu jedna od zgrada treba da ima zid otporan prema požaru koji nadvišava krovove slične visine (rebro na krovu).

Za razmaknute zgrade u nizu sučeljni zidovi treba da budu bez prozora ili izuzetno sa malim žaluzi-nama (do 0.6 m2) za sanitarne prostorije i ostave.

Izvođenje rebra koje sprečava prenos požara preko fasade dugačke zgrade sa dva požarna segmenta  (la-mele, ulaza i sl.) se može izostaviti ako je rastojanje prozora na ravnoj fasadi veće od 1.4 m.

Izvođenje rebra na krovu može se izostaviti ako je sve do visine krovnog pokrivača zgrada podeljena zidom povećane otpornosti prema požaru, a krovni pokrivač i njegova podkonstrukcija je od negorivog materijala u pojasu od 6 m.

Sl. 5. Izvođenje zida koji preseca krov ili podkrovlje i sprečavanje prenosa požara preko prozora

Ako je jedna zgrada manje visine od druge i ima gorivih materijala u podkrovlju, krovni pokrivač od gorivog materijala i sl. onda na zidu prema nižoj zgradi viša zgrada ne treba da ima prozore na visini od najmanje 6 m preko kojih bi se sa krova susedne manje zgrade požar preneo u višu.

Tehničke prostorije (garaža, kotlarnica sa ložištem, podstanica grejanja, prostorija za smeštaj dizel agregata, smeštaj ventilacione (ili klima) komore za kapacitet veći od 8000 m3/h, invertorsko postrojenje, trafo-postrojenje, servisne radionice, kuhinje, peglarnice, veći priručni magacini i sl.) povećanog rizika od požara se izdvajaju kao požarni sektori. Otpornost prema požaru obimnih zidova, međuspratnih kon-strukcija i vrata zavisi od SOP zgrade.

10. 2. Požarno izdvajanje za stambene zgrade

Stambena zgrada (ili zgrade u nizu) može imati ukupnu dužinu do 80 m ako je na dužini do 50 m po-žarno podeljena zidom otpornim prema požaru koji nadvišava krovove za 50 cm.

Površina požarnog sektora ne treba da bude veća od 2000 m2.

Stambene zgrade sa hodnicima dužine veće od 25 m dele se pregradama sa vratima otpornim na prodor vatre i dima (ES).

U zgradama visine veće od  10 m i klase P2 i više stan se izdvaja zidovima i međuspratnim konstruk-cijama od susednih stanova i bilo kojih drugih prostorija sa F90 a ulazna vrata mogu biti klase ES 30 ako do susednih vrata na hodniku ima najmanje 3 m ili vrata treba da imaju klasu F 30.

Ulazna vrata dva susedna stan treba da budu na rastojanju većem od 1 m.

Prostorija za grupne stanarske ostave nalazi se u podrumu, na najvišoj etaži ili na etažama boravka;    ona predstavlja požarni sektor pa i ulazna vrata imaju otpornost prema požaru koja odgovara stepenu ot-pornosti zgrade. U slučajevima kada je ova prostorija u podkrovlju ona predstavlja požarni sektor ali vrata treba da budu od negorivog materijala i zadovoljavaju ES kriterijume.

Prostorija sa stanarskim ostavama na etaži boravka izdvaja se zidovima otpornim prema požaru od sta-nova a vrata mogu biti samo u klasi ES ako u hodniku nema u blizini gorivih predmeta ili vrata stanova.

Sl. 6. Princip zaštite stepeništa i dela stambenog prostora od dima pri požaru i elementi evakuacije

10. 3. Požarno izdvajanje i parcelizacija nekih javnih i poslovnih zgrada

10.3.1. Pozorišta i scene

Pozorišta klase P 4 do P 7 dele se na požarne sektore tako da posebne požarne sektore čine binski pro-stor, gledalište, blok za administrativno i tehničko osoblje, skladišne prostorije za dekor, radionice i tehničke prostorije.

Za veća gledališta umesto tavanice i krovne konstrukcije izvodi se samo krovna konstrukcija (sa pokriv-nom podkonstrukcijom od negorivih ploča) otpornosti prema požaru najmanje F 60 a krovni pokrivač iznad nje može imati neznatnu količinu gorivih materijala (parna brana i zaptivni materijali).

U krovu bine i gledališta ugrađuju se uređaji tipa klapni, žaluzina i sl. za ispuštanje dima i toplote na-stalih u požaru. Ukupna površina otvora treba da bude veća od 4 % površine poda prostorije a određuju se proračunom na osnovu očekivane masene brzine gorenja, odnosno produkcije dima i to tako da se ostvari vidljivost veća od 10 m na nivou evakuacionog puta i koncentracija toksičnih produkata gorenja manja od one koja odgovara pomućenoj svesti čoveka u periodu evakuacije i početka vatrogasne intervencije.

10.3.2. Bioskopi

Gledalište bioskopa je poseban požarni sektor za sale preko 200 gledalaca.

Bioskopi sa više od 200 gledalaca ne smeštaju se u podzemne etaže.

10.3.3. Diskoteke

Diskoteka za više od 300 posetilaca ne smešta se u podzemne etaže ni na etaže više od 8 m.

Diskoteka za više od 150 posetilaca se požarno izdvaja od ostalih prostorija koje ne pripadaju ovoj nameni.

Broj osoba u diskoteci treba da se ograniči na 1 osobu po 1 m2 slobodne površine poda sale za igru i sedenje.

10.3.4. Hoteli i moteli

Stambeni deo hotela izdvaja se od ostalih sadržaja kao požarni segment za smeštaj više od 300 gostiju.

Požarni sektor obuhvata sobe (ili apartmane) u kojima se smešta manje od 100 gostiju.

Najmanje jedno stepenište stambenog dela hotela visine preko 15 m je tipa HIS ili H(S .

U hodnicima i stepeništu hotela IP3 i NP3 ne koriste se gorive lamperije i sl. obloge.

U IP1, NP1, IP2 i NP2 hotelima mogu se u hodnicima koristiti obloge od gorivih materijala klase B1.

Podne obloge (tapisoni i sl.) hodnika mogu biti najmanje klase B2 ali njihova širina ne treba da bude veća 1.5 m ni dužina veća od 15 m. Prekidno rastojanje na podu (pojas bez gorivih materijala) treba da je najmanje 1.5 m kako bi se sprečio prenos požara po podu.

Restoran, kafana, diskoteka, TV sala, bilijar ili sportska sala i druge prostorije u koje dolaze gosti mogu biti samo u nivou suterena, prizemlja ili prvog sprata ukoliko je predviđeno da u njima bude više od 100 osoba.

Izuzetno restoran i kafana za najviše 300 osoba mogu biti i na najvišoj etaži (sa terasom, vidikovcem) ali tada se izvode dva nezavisna H(S stepeništa.

Tehničke prostorije hotela za više od 100 gostiju se izdvajaju u poseban blok kao požarni segment a sektori u njemu su pored osnovnih: perionica sa sušionicom i peglerajem, kuhinja sa pripremom hrane i skladištima, hladnjačom itd.

10.3.5. Konferencijski centri, amfiteatri

Sale za konferencije i amfitetri za preko 200 slušalaca smeštaju se na nivou prizemlja ili prvog sprata i izdvajaju se kao požarni sektori.

10.3.6. Škole i fakulteti

Osnovne škole se izvode najviše kao dvospratne, srednje škole kao trospratne, a fakulteti ne sa više od 5 spratova.

Učionice, kabineti i sl. prostorije u kojima borave učenici ne mogu biti u suterenu ili podzemnim eta-žama.

Škole i fakulteti sa dva i tri odnosno više spratova dužine veće od 35 m imaju najmanja dva stepeništa udaljena jedno od drugog najmanje 25 m i tako izvedena da se spreči jednovremeno zadimljavanje.

10.3.7. Robne kuće i tržni centri

Prostorije namenjene posetiocima robnih kuća izdvajaju se od skladišnih i administrativnih prostorija kao posebni požarni sektori.

Prodajne etaže veće od 1500 m2 izdvajaju se u požarne sektore sa najmanje 2 zaštićena stepeništa. Uko-liko su ove etaže povezane eskalatorima oni treba da budu opremljeni tako da se u slučaju požara etaže požarno izdvajaju (pregrade tipa roletni ili sl. koje zatvaraju put plamena i dima).

Prodavnice veće od 500 m2 u velikim poslovnim zgaradama izdvajaju se u poseban požarni sektor.

Pokriveni tržni centri atrijumskog tipa i sl. (eng. shopping mall) sa više lokala dele se u požarne sektore površine ne veće od 800 m2 (ne računajući površinu atrijuma).

10.3.8. Muzeji, arhivi i velike biblioteke

Muzejski i arhivski depoi sa gorivim sadržajima (slike, skulpture od drveta, knjige i sl.), tehničke pro-storije (kotlarnica, toplotna podstanica i sl.) smeštaju se u podrumskim etažama u posebnim požarnim sektorima.

Odelenje konzervacije, biblioteka retkih knjiga i administrativni blok se izdvajaju u posebne požarne sektore.

Izložbeni prostor se deli u požarne sektore ne veće od 2000 m2 sa vratima u položaju normalno otvo-rena (zatvaraju se na impuls iz centralnog uređaja nadzora požara).

Stepen otpornosti prema požaru je najmanje IV, za regionalne ustanove, a normalno V za nacionalne.

10.3.9. Klinike i bolnice

Klinike  i bolnice izvode se kao zgrade ne više od 15 m.

Zgrade više od 15 m, ali manje od 22 m,  grade se za potrebe administracije, istraživanja, ambulanti u kojima dolaze samo osobe koje su normalno pokretne i mogu u svakom trenutku da napuste zgradu (i tada ambulante su na etažama visine manje od  15 m).

Stacionari klinika i bolnica izvode se kao paviljoni povezani podzemnim i nadzemnim pasarelama sa centralnim blokom u kome su ambulante, laboratorije, operacione sale i sale sa dijagnostičkom i terapij-skom opremom.

U pasarelama ne treba da bude bilo kakvih gorivih materijala.

Požarni sektori u stacionaru ne treba da imaju površinu veću od 1000 m2.

Stepen otpornosti klinika i bolnica visine manje od 15 m je najmanje IV a viših V.

Tehničke prostorije (kotlarnica, dizel agregat, prostorija sa akumulatorima, invertorsko postrojenje, hidro-stanica, perionica i dr.) se grupušu u poseban požarni segment.

10.3.10. Sportski objekti i hale mešovite namene (koncerti, sajam, cirkus i sl.)

Sportske sale za više od 300 posetilaca sa svojim putevima komunikacija se izdvajaju u požarni sektor u odnosu na administrativne i tehničke sadržaje.

Sportske i slične hale koje nemaju klasičnu tavanicu treba da imaju krovnu konstrukciju takve otpornosti koja odgovara za međuspratne konstrukcije tog SOP, ili samo za jednu vrednost otpornosti prema požaru manju.

10.3.11. Garaže

Garaža za više od 5 vozila u stambenoj, poslovnoj ili javnoj zgradi se izdvaja u požarni sektor.

Jednoetažna suterenska ili nadzemna garaža se izdvaja zidovima i međuspratnom konstrukcijama otpornim prema požaru najmanje 60 minuta.

Za višeetažne podzemne garaže stepen otpornosti je V, a za jednoetažne podzemne i višeetažne nad-zemne garaže je IV.

Garaže koje se nalaze ispod stambenih poslovnih ili javnih zgrada i imaju sa njima vezu preko zajed-ničkog stepeništa treba da budu poseban požarni sektor. Za takve garaže sa preko 500 m2 u stepenište se ulazi kroz tampon prostoriju.

Suterenske i podzemne garaže do 500 m2 treba da imaju prirodno ispuštanje dima nastalog u požaru preko nadzemnih kućica sa žaluzinama.

Podzemne garaže sa preko 1500 m2  treba da imaju prirodno ispuštanje dima nastalog u požaru (preko žaluzina, šahtova i sl.) ali i ventilacione uređaje za izvlačenje dima i otvore za nadoknadu vazduha.

Otvori (zaluzina, klapni ili sl.) za nadokanadu vazduha sistema za odvođenje dima nastalog u požaru treba da budu dovoljnog svetlog preseka i to takvi da se postigne brzina strujanja manja od 1 m/s za potreban protok svežeg vazduha.

Dužina dimnog sektora, Lds, u garaži ne treba da bude veća od 40 m. Dimni sektor treba da ima visinu dimne zone, hds najmanje 0.75 m.

Sl. 7. Požarno izdvajanje podzemne garaže i prikaz podele u dimne sektore, ispuštanja i izvlačenja dima

Svaki dimni sektor treba da ima najmanje jedan otvor za ispuštanje dima, odnosno jedan kanal sa ventilatorom za izvlačenje dima, i jedan otvor za nadoknadu vazduha.

11.  Određivanje osnovnih arhitektonsko-građevinskih performansi zgrade

za uspešno gašenje i evakuacuju u slučaju požara

Stambene, javne i poslovne zgrade treba da budu projektovane i izgrađene tako da omoguće bezbednu evakuaciju u slučaju požara i da konstrukcije zgrada očuvaju integritet i nosivost i u vreme pripreme vatrogasne intervencije do njenog punog angažovanja.

Zgrade IJ3 i NJ3 treba da imaju posebno stepenište sa dohvatom na 4 m na spoljašnjem zidu kojim vatrogasac može dospeti brzo na krov objekta. Na limenom krovnom pokrivaču treba da postoje krovni prozori ili žaluzine u svakom požarnom sektoru tavana ili podkrovlja, radi odvođenja dima pri požaru, koji se lako otvaraju i sa spoljašnje strane.

Za zgrade ovih namena integritet i nosivost nosećih konstrukcija ne može biti manja od 30 minuta da bi se stvorili uslovi i za spašavanje lica koja se nisu mogla samostalno evakuisati.

11.1. Definicije pojmova u vezi evakuacije

Evakuacija je udaljavanje osoba u slučaju opasnosti od ugroženog do bezbednog mesta.

Za analize evakuacije računa se na sve osobe koje u zgradi borave i na goste koji nominalno mogu da se nađu u zgradi.

Investitori, vlasnici ili korisnici poslovne ili javne zgrade određuju nominalni broj lica koji kao gosti dolaze u zgradu odnosno pojedine prostorije (diskoteku, restoran, sportsku ili koncertnu dvoranu i sl.).

Broj lica u zgradi se određuje prema nominalnim kapacitetima pojedinih prostorija i uslova da se ostvari kretanje bez zagušivanja većeg od 3 lica/m2 površine poda bilo gde na koridorima evakuacije.

Polazno mesto (PM) je mesto na kome se može zateći osoba u trenutku saznanja da je došlo do takvog razvoja požara da je potrebna evakuacija.

Bezbedno mesto (BM) je mesto van zgrade na kome se ne mogu očekivati štetni efekti požara – plamen, dim, pad oštećenih delova objekta i sl.

Bezbedno mesto za zgrade ovih vrsta je mesto udaljeno najmanje 5 m od izlaza iz zgrade, na ulici ili prostranom dvorištu.

Koridor evakuacije (KE) čine građevinske konstrukcije zgrade kojima se ograničavaju prostorije za ko-munikaciju osoba (hodnici, tampon prostorije, stepeništa, vetrobrane prostorije, ulazi i sl.) i sprečava prodor plamena i dima iz prostorija boravka.

Prvi izlaz (PI) je izlaz iz prostorije ili grupe prostorija boravka ka hodniku. To je obično izlaz iz stana, hotelskog apartmana ili slične grupe prostorija, učionice, kancelarije, radionice i sl.

Ako ima više PI sličnog komfora prolaza oni mogu da budu alternativni (API) samo ako su dovoljno razmaknuti da ne budu jednovremeno zadimljeni (izlazi u bioskopu, pozorištu, sportskoj hali i sl.).

Direktni put prve etape evakuacije je duž od polaznog mesta do prvog izlaza.

Realni put prve etape evakuacije je onaj put kojim može da se kreće lice zaobilazeći prepreke na svom putu do prvog izlaza (gondole sa robom, komode, stolove, stolice itd.)

U manjim prostorijama i prostorijama srednje veličine aternativni prvi izlazi omogućavaju alternativni put evakuacije od polaznog mesta. U tim slučajevima alternativni putevi su oni čiji pravci direktnog puta zaklapaju ugao veći od 45 o.

Etažni izlaz (EI) čine vrata na izlazu iz hodnika otporna prema požaru ili koja sprečavaju prodor vatre i dima na ulazu u stepenište, tampon prostoriju ka stepeništu ili u izlazni hol.

Krajnji izlaz (KI) je izlaz iz zgrade (obično ulaz u zgradu).

Primarni koridor (PK) evakuacije je koridor koji se koristi za normalno kretanje ljudi u zgradi.

Alternativni koridor (AK) evakuacije je koridor evakuacije koji je istog ili sličnog komfora za evaku-aciju kao primarni.

Rezervni koridor (RK) evakuacije je kratak koridor koji koristi najviše 2 lica iz tehničkih prostorija (kotlarnica, sala za klimatizaciju i sl.).

Samo na rezervnom koridoru evakuacije može se primeniti stepenište sa nagibom uspona većim od 1 : 2 a manjim od 1: 6 odnosno padom većim od 1: 2 a manjim od 1: 4.

Brzina evakuacije, ve, je projektna vrednost brzine kretanja čoveka kroz koridor evakuacije.

Vreme evakuacije, te, je vreme pripreme za evakuaciju i vreme kretanja od polaznog mesta do bezbed-nog mesta.

Vreme pripreme za evakuaciju, tpe, je projektno vreme u kome se ljudi pripremaju za evakuaciju, tj. pro-cenjuju potrebu za evakuacijom, traže savet, traže šta će poneti itd.

Vreme evakuisanja, tk, je vreme kretanja od polaznog mesta do bezbednog mesta.

Put evakuacije je projektovana putanja koju može da ostvari osoba koja se evakuiše.

11.2. Vreme pripreme za evakuaciju

Vreme pripreme za evakuaciju je vreme od trenutka kada lice koje će se evakuisati sazna da je nastao požar koji bi mogao da ugrozi život do trenutka napuštanja prostorije boravka (vreme u kome lica ocenjuju opravdanost evakuacije, traže svoje članove porodice, kućne ljubimce, vredne stvari i sl. ko-je nameravaju da povedu odnosno ponesu.  Za potrebe projektovanja usvaje se:

Za stambene objekte - najmanje 10 minuta;

Za poslovne objekte . najmanje 5 minuta;

Za javne objekte – najmanje 3 minuta (osim za stadione i sportske hale, za koje iznosi 2 minuta).

11.3. Brzina kretanja pri evakuaciji

Projektna brzina neometanog kretanja čoveka na ravnom podu je vo = 1.5 m/s.

Brzina kretanja pri evakuaciji se smanjuje usled grupisanja ljudi pred suženjem koridora (vratima i sl.), skretanja koridora, nailasku na stepenište, eskalator, kretanjem po stepeništu, rampi i sl.

Projektna brzina ometanog kretanja je proizvod brzine neometanog kretanja i faktora usporavanja u.

ve =  u vo

u = 0.8 za kretanje niz stepenište;

u = 0.6 - 0.05 d za kretanje uz stepenište gde je d broj fiktivnih etaža od po 3 m

Primer : za podzemnu garažu na koti -12.0 stepenište do kote 0 ima 4 etaže  pa je u = 0.4

u = 0.9 za kretanje niz rampu;

u = 0.7 - 0.05 d za kretanje uz rampu;

Pri nailasku na suženje koridora ili vrata otvora manjeg od 1.00 m za 10 do 40 lica; manjeg od 1.60 m za 40 do 200 lica projektno vreme zadržavanja je 3 s za svakih 10 lica koja koriste taj koridor evakuacije.

Za svako skretanje pod uglom većim od 30o a manjim od 60 o i nailazak na stepenište ili rampu  potrebno je 2 s na svakih 10 lica koji koriste taj koridor evakuacije

Za svako skretanje pod uglom većim od 60 o i nailazak na eskalator u pokretu potrebno je dodatnih 5 s  na svakih 10 lica koja koriste taj koridor evakuacije.

11.4. Etape evakuacije

Etape evakuacije su:

I etapa - od PM do PI (PI je KI za prostorije sa direktnim izlaskom)

II etapa - od PI do EI (EI je obično KI za prizemne zgrade)

III etapa - od EI do KI

IV etapa od KI do bezbednog mesta

Kretanje osobe u I etapi evakuacije treba da se završi za 30 s u svim stambenim, poslovnim i javnim zgradama osim u slučajevima gde se sedi u stolicama u dužim redovima i nekim specifičnim pro-storijama:

-     bioskopima, pozorištima, amfiteatrima i sl. za manje od 200 osoba - 60 s

- bioskopima, pozorištima, amfiteatrima i sl. za više od 200 a manje od 600 osoba - 120 s

- bioskopima, pozorištima, amfiteatrima i sl. za više od 600 a manje od 2000 osoba - 180 s

- sportskim i drugim scenama za više od 2000 osoba - za 240 s.

Kretanje osobe u II etapi treba da se završi za manje od 60 s.

Kretanje osobe u III etapi treba da se završi za manje od 3 minuta.

11.5. Koridori evakuacije

Koridori evakuacije treba da budu pregledni, bez suvišnih skretanja, sa promenama smera pod uglom ne većim od 90 o (sem u stepeništu), bez prepreka (viših pragova, visećih i konzolno okačenih predmeta).

Zgrade klase IP3, NP3, IJ3 i NJ 3 ako su u klasi P4 do P 7 treba da imaju alternativne koridore eva-kuacije - hodnike koji vode do alternativnih EI i dalje do alternativnih KI.

Širina hodnika nije manja od 1.2 m a stepeništa 1 m odnosno 1.2 m (ako je za požarni segment to jedi-no stepenište). Potrebna širina zavisi od broja lica koja treba da se evakuišu koridorom evakuacije.

11.6. Putevi evakuacije

Putevi evakuacije do prvog izlaza treba da budu dovoljno kratki da se evakuacija iz ovog dela ugrože-nog prostora ostvari pre nego što nastane duže direktno izlaganje osobe vatri i dimu ili vatra ili dim za-preče izlaz(e).

Radi izbegavanja situacije u kojoj je prvi izlaz zaprečen u većim prostorijama se normira broj alterna-tivnih prvih izlaza i dužina puteva evakuacije do njih:

- za više od 50 osoba a manje od 300 u prostoriji treba da postoje dva alternativna PI;

- za više od 300 a manje od 600 osoba treba da postoje 3 alternativna PI;

- za više od 600 a manje od 2000 osoba treba da postoje 4 alternativna PI.

Na svakih 2000 preko 2000 osoba treba da postoji još jedan PI.

Napomena: Vrata prvih izlaza, koja nisu i KI, treba da se zatvaraju automatski posle prolaska osoba kako bi se sprečilo prodiranje dima u hodnik. Prvi izlazi stanova, učionica i sličnih prostorija čija se vrata često otvaraju i  tehničkih prostorija koje se nisu namenjene za boravak (u režimu normalno zaključana vrata) i sl. obično se ne opremaju uređjima za automatsko zatvaranje vrata.

Rastojanje od prvog do etažnog izlaza ne treba da bude veće od 30 m u nadzemnim a 25 m u pod-zemnim etažama.

Za zgrade koje nemaju etažni izlaz rastojanje od prvog izlaza do stepeništa je najviše 10 m.

Sl. 8. Alternativni prvi izlazi u većoj prostoriji (prodavnica, biblioteka i sl. sa nepokretnom opremom - ormani, stelaže i sl.), dužina puta do prvog izlaza, broj izlaza i njihov razmak

Minimalna širina otvora vrata, B, prostorije u koju ulazi do 1 osoba je 0.62 m (WC, ostava i sl.); za pro-storiju za 2 osobe (kupatilo, kuhinja i sl.) B > 0.72;  za više od 2 osobe (sobe i sl.) B > 0.82 m.

Minimalna širina otvora vrata stanova, kancelarija i sl. u kojima boravi do 10 osoba je 0.92 m.

Minimalna širina otvora vrata prostorija u kojima boravi više od 10, a manje od 50 lica, je 1 m.

Visina vrata na svim koridorima evakuacije je najmanje 200 cm, a u javnim zgradama najmanje 205 cm.

Za prostorije u kojima boravi više od 50 a manje od 100 lica primenjuju se dvokrilna vrata ili dvoje vrata dovoljno razdvojenih.

Za prostorije u kojima boravi više od 100 osoba primenjuje se više dvokrilnih i/ili jednokrilnih vrata. Prvi i etažni izlaz se ne izvode u vidu kliznih ili obrtnih vrata.

Stepenište i pod gledališta u stadionima i sportskim, koncertnim i sličnim dvoranama ne treba da ima na-gib veći od 40 o.

Sl. 9. Alternativni putevi evakuacije i slepi deo hodnika u stambenim i poslovnim objektima

Sl. 10. Prvi izlazi, broj sedišta u redu, razmaci između redova i drugi elementi evakuacije za veća gledališta

Razmaci izme|u redova sedi{ta su takvi da kad se sedi{te obori u polo`aj za sedenje do naslona sedi{ta ispred ima p ( 35 + N/2 cm (mereno horizontalno, gde je N broj “spojenih” sedi{ta u tom redu tj. najvi{e 48.5 cm).

U redu sedi{ta gde postoji samo jedan propisan prolaz (krajnje sedište u redu blizu zida) mo`e biti naj-vi{e 12 sedi{ta minimalna a mera p je 40 cm.

Zbog zamora lica i potrebe da se postigne preticanje i mimoila`enje dimenzije stepeni{ta su :

Tabela T4. Kapacitet stepenica: Maksimalni. broj lica koja koriste jedno stepeni{te {irine, m

| broj etaža koje povezuje | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| 2 | 190 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 |
| 3 | 230 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 |
| 4 | 270 | 340 | 375 | 410 | 445 | 480 | 515 | 550 | 585 |
| 5 | 310 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 |
| 6 | 350 | 420 | 465 | 510 | 555 | 600 | 645 | 690 | 735 |
| 7 | 390 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 |
| 8 | 430 | 500 | 550 | 610 | 665 | 720 | 775 | 830 | 885 |
| 9 | 470 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 |
| 10 | 510 | 580 | 645 | 710 | 775 | 840 | 905 | 970 | 1035 |

Izvor BS 5588. Kapacitet stepenica koje opslu`uju vi{e od 10 spratova mogu se dobiti linearnom ekstrapolacijom.

Stepeništa se izvode sa pravim kracima.

Mogu se izvoditi i zavojna stepeništa, ali sa unutrašnjim cilindrom od najmanje 2.5 m tako da je dubina gazišta na radijusu r (1.4 m od ose cilindra najmanje 25 cm.

Izuzetno za veze dve etaže u stanu ili prodajnom lokalu, servisu, radionici i sl. (gde se drugu etažu koristi samo osoblje - najviše 3 lica) mogu se koristiti i spiralna stepeništa sa unutrašnjim cilindrom do samo 0.3 m  ako se na gazištu postižu dubine od najmanje 25 cm.

Na krajnjem izlazu poslovnog objekta P3, P4 i  P5 mogu se koristiti osnovna evakuaciona vrata obrtna ili klizna vrata sa mogućnošću zakretanja krila na silu ne veću od 150 N na radijusu ne manjem od 1 m ako postoje na rastojanju ne većem od 10 m druga alternativna zaokretna vrata.

11.7. Proračun evakuacije

Proračun evakuacije je potreban da bi se proverilo vreme evakuacije i protočnost koridora evakuacije.

Pri kretanju po koridorima evakuacije od stvarne širine poda koridora oduzimaju se rastojanja od 15 cm od zidova i bočnih prepreka (ormana u hodniku, hidranta i sl.)

Za analiziu je potrebno da se po etažama prikažu na crtežima brojevi lica koja se nalaze u koridoru evakuacije.

Sl. 11. Efektivna širina kanala i opterećenost puta evakuacije (120 lica sa gornjih spratova)

Za proračun potrebnog broja evakuacionih izlaza i njihovih dimenzija važan faktor je specifična propus-na moć, SPM, koja pokazuje broj ljudi koji prođe kroz prolaz ili izlaz određene širine u toku 1 minuta. Može se uzeti da za širinu prolaza od 0.9 m SPM iznosi 48 - 62 osoba/m  min; za širinu 1.40 m iznosi 78 - 90 osoba/m min, a za širinu 1.80 m iznosi 98 do 108 osoba/m min. Veće vrednosti SPM usvajaju se za decu od 5 do 15 godina a manje za odrasle slabije pokretne osobe, osobe koje se vode (mala deca, invalidi slabovidne osobe i sl.).

Spoljna stepeništa za evakuaciju i prilaz vatrogasaca primenjuju se za zgrade preko 15 m kako bi se ostvarilo traženo rastojanje od PI do EI u slučajevima gde je izgradnja drugog stepeništa praktično nemo-guća bez velikih intervencija na okolnim objektima (kod dogradnji  i rekonstrukciji zgrada).

Spoljašnja stepeništa se izgrađuju od negorivih materijala, na mestu zaštićenom od vatre i kiše ili snega (zbog zaleđivanja).

Sl. 12. Primena spoljašnjih požarnih stepeništa

Prilog A (informativan)

Analiza zapaljivosti i dinamičke promene parametara požara tokom vremena za osnovne scenarije nastanka i širenja požara

Požarni sektori u kojima borave ljudi u stambenim, poslovnim i javnim zgradama imaju malo specifično požarno opterećenje (manje od 1000 MJ/m2); izuzetak su požarni sektori sa prodajno-skladišnim prostorijama u robnim kućama, tržnim centrima i sl. u kojima je srednje specifično požarno opterećenje (1000 do 2000 MJ/m2).

Za stambene, poslovne i javne zgrade, kao i za druge u kojima bar povremeno borave ljudi, požarno opterećenje i specifično požarno opterećenje su od sekundarnog značaja. Prisustvo i manjih količina materijala koji se lako pale, imaju veliku brzinu širenja fronta plamena i razvijaju toksične dimove (PVC podne obloge, izolacija kabla, penasti poliuretan kao izolator, polistirol kao ambalažni materijal i sl.) stvara znatno veću ugroženost po ljude od mnogo veće količine materijala koji se teže pali, ima veliku toplotnu moć pa daje i veliku toplotnu snagu pri gorenju (naprimer komadno drvo, ugalj i dr.).

Opasnosti od požara u stambenim, poslovnim i javnim objektima za ljude proističu prvenstveno od dima (posebno ako u njemu ima vrlo toksičnih komponenata - ugljenmonoksida, hidrogensulfida, cijanida, hlorovodonika i dr.) a zatim od vatre i nedostatka kiseonika. Zato su za sve mere zaštite od požara, pa i  arhitektonsko-građevinske, bitne zapaljivost i dinamičke promene parametara požara:

- brzina širenja fronta plamena,

- promena masene brzine gorenja, toplotne snage požara i produkcije dima tokom vremena.

Ove karakteristike požara zavise od materijala zahvaćenih požarom, ventilacionih uslova u prostorijama, vatro-gasne intervencije itd.

Za sve objekte povećanog rizika od požara namenjene za boravak velikog broja osoba treba analizirati zapaljivost i dinamičke promene parametara požara tokom vremena za osnovne scenarije nastanka i širenja požara.

U prvih 300 sekundi većina požara u ovim objektima karakteriše se promenom toplotne snage Ñ tokom vremena t (s( po izrazu:

Ñ = a t2  (kW(;    a = 0.005 - 0.02;

Veće vrednosti a odnose sa na požare gorivih materija koji se lakše pale a imaju veće toplotne moći, veće brzine fronta plamena i veće površine kontakta gorivo-vazduh.

Za navedene vrednosti a toplotna snaga požara u prostoriji na kraju 5-tog minuta je Ñ = 0.45 - 1.8 MW.

Tim vrednostima odgovara još lokalni požar ležaja, veće fotelje, drvenog garderobnog ormana, drvenog pisaćeg stola i sl. Količina dima koja se do tada razvije ispunjava sve prostorije, pri otvorenim vratima do ukupne zapremine 300 m3 što znači ne samo prostoriju u kojoj je požar nastao nego i ceo stan ili sličan ambijent.

Kritični uslovi za čoveka u pogledu opasnosti od dima u stambenim prostorijama ili kancelariji su već oko 2-gog minuta.

Uputno je da čovek - ukoliko sam ne lokalizuje (ukloni obližnje predmete tako da požar nema na šta da se prenese, iznese predmet koji gori na povoljno mesto i sl.) ili ugasi požar vatrogasnim aparatom - otvori prozor, izađe iz prostorije, zatvori vrata i zatim zatraži pomoć.

U višeetažnoj zgradi postoji vazdušna cirkulacija koja u slučaju da je u zgradi temperatura veća od temperature okoline ima smer usisavanja na donjim etažama, kretanje naviše u vertikalnim šahtovima stepeništa, lifta i sl. i isisavanja iz prostorija boravka na gornjim etažama (prikazano na sl. 15).  U slučaju požara u zgradi ova se cirkula-cija ubrzava pa je efekat dimnjaka u stepeništu, liftovskom i instalacionom šahtu vrlo izražen. U tim uslovima dim se kreće zavisno od etaže na kojoj se dogodio požar. Iz tog aspekta mnogo nepovoljniji je požar na nižoj etaži jer se vatra i dim od prostorije boravka kreću ka hodniku i brzo zadimljavaju i vrlo udaljene etaže pri krovu.

Sa aspekta gašenja požara nepovoljnji su požari na višim etažama zbog dužeg vremena dolaska na žarište.

U skoro svim slučajevima (gde nema posebne opreme za kontrolu kretanja dima!) povoljnije je da se održi i čak potpomogne promaja u zoni požara. Time se intenzivira gorenje (što je nepovoljno) ali je efekat potpunijeg gorenja važniji jer je manje toksičnih komponenti, dima je manje i on je čistiji, pa je vidljivost mnogo veća. U skoro svim slučajevima slaba vidljivost i toksičnost dima su  osnovni uzroci smrtnosti.

U daljem razvoju požara veliku ulogu imaju ventilacioni uslovi i parcelizacija zgrade. U prosečnoj sobi, kance-lariji sa dva pisaća stola i pratećim enterijerom, lokalu za prodaju konfekcije, obuće, hrane i dr. površine oko 20 m2   maksimalna snaga požara je u domenu 30 ( 60-tog minuta i iznosi 3 - 10  MW.

Parcelizacija zgrade se vrši na tri nivoa: na požarne segmente; požarne sektore i prostorije.

Za ispitivanje tipskih konstrukcija otpornih prema požaru koristi se standardan razvoj požara JUS ISO 834 ali se za stambene i poslovne zgrade visine do 16 m može se koristiti standardan razvoj požara sa linijom hlađenja od 60-tog odnosno 90-tog ili 120-tog minuta (prema JUS ISO 834) za zgrade za koje se traži IV odnosno V stepen otpor-nosti prema požaru.

Sl. 13. Promena toplotne snage požara i prosečne temperature u prostoriji tokom vremena

Shodno JUS ISO 834 otpornost prema požaru pregradne konstrukcije znači da su zadovoljena sva tri kriterijuma za tu vrstu konstrukcija (zid, vrata, međuspratna konstrukcija) i to

  - nosivost (R) , tj. očuvanje oblika i stabilnosti (napr. nosivih zidova i međuspratnih kon.)

  - integritet (E)  tj . celovitost (bez prskotina koje omogućuju prodor vatre i dima)

  - termička izolativnost (I), tj. kriterijum izolacije, na strani neizloženoj vatri maksimalna tempera-tura 180 oC. odnosno porast temperature ne veći od 140 oC u odnosu na početnu.

Vrata u zidu otpornom prema požaru se izrađuju kao tipski proizvod sa dve osnovne komponente - štoka i pomerljivog (zaokretnog, kliznog) krila. Krilo vrata je obično višeslojna pregrada za prodor vatre i dima sa ter-mičkim izolatorom. Na dejstvo požara u određenom vremenu treba da se očuva integritet krila vrata i rama ali i održi  naleganje krila vrata na okvir. Kako se krilo vrata izloženo vatri vitoperi potrebno je da se ostvari zaptivanje vrata radi sprečavanja prodora vatre i dima  u određenom vremenu (kriterijum S). Zaokretna vrata oslanjaju se na 3 šarke posebne konstrukcije i zabravljuju sa najmanje 3 reze. U nekim standardima se pod integritetom podra-zumeva integritet sklopa u smislu očuvanja zaptivnog svojstva pa se posebno ne naglašava da vrata koja zado-voljavaju E kriterijum zadovoljavaju i S kriterijum.

U ovoj preporuci vrata otporna na prodor vatre i dima a bez kriterijuma izolativnosti označavaju se napr. sa ES 30 a vrata koja treba da zadovolje i kriterijum izolativnosti F 30.

ES vrata se obično izvode kao čelične konstrukcije delimično zastakljena (jednoslojnim borosilikatnim staklima) čime se ostvaruje izvesna transparentnost koja je povoljna posebno za vrata na dužim koridorima evakuacije, napr.  etažnim izlazima - da se uoči dalja etapa evakuacije.

F vrata se obično izvode kao metalne konstrukcije bez ili sa ostakljenjem (višeslojna borosilikatna  sa gelom).

ES 30  ili F 30 vrata mogu se izvoditi i kao drvene konstrukcije.

Metalna ES ili F vrata neki proizvođači laminiraju tankim furnirima da izgledaju kao drvena ali je potrebno da i ovakve modifikovane  konstrukcije budu podvrgnute  standardnom ispitivanju.

Za zaptivanje zazora vrata na okvir (štok) proizvođači vrata klase F ili ES i SR koriste ekspandujuće trake, a za automatsko zatvaranje zaokretnih vrata posle prolaska osobe ugrađuju se posebni mehanizmi (uređaji), koji mogu biti montirani na vrata, na okvir vrata, u vrata ili u podu.

Klizna vrata se, u principu, teže zaptivaju pa je potrebno da se primene zaptivne trake veće ekspanzije ili posebni mehanizmi za naleganje krila na okvir.

Kako se atestirana ES i F vrata ne smeju naknadno na bilo koji način modifikovati (montažom uređaja za auto-matsko zatvaranje, ugradnjom različitih brava itd.) prilikom isptivanja uzorak se oprema svim onim što se očekuje da će se u praksi normalno koristiti.

Vrata koja sprečavaju samo prodor razblaženog dima (SR vrata) umesto ES  vrata mogu da se primene samo na lokacijama koje su daleko najmanje 10 m od mesta gde se može očekivati požar (obično u dugačkom hodniku, daleko od vrata odakle bi mogao da se pojavi plamen ili vreo dim) - i da je potrebno sprečiti prodor dima tempe-rature najmanje 180 oC (obično 300 oC ) pri nadpritisku od 25 Pa pa je potrebno da staklo i zaptivne trake dobro podnose ove temperature u traženom vremenu.

Greda treba da zadovolji R kompleksni kriterijum nosivosti (kritični ugib fkr = l/30  i kritična brzina porasta ugiba koja ukazuje na početak plastičnog tečenja materijala ).

Stub treba da zadovolji kompleksni kriterijum nosivosti (početak plastične deformacije ili izvijanje) bitan za stub.

Sl. 14. Ilustracija usklađenosti otpornosti prema požaru konstrukcija za III stepen otpornosti prema požaru

Na slici 14. su pokazani požarni sektori horizontalne orjentacije PS 1 i PS 2, požarni sektori vertikalno orjentisani koje čine stepeništa PS 3 i PS 4, kao i šahtovi za ventilaciju (VK) i električne kablove (EK).

Na slici 14. su i druge oznake koje se odnose na uslove evakuacije.

Za ram konstrukcije, rešetke (krovnih i sl. konstrukcija), konstrukcije sa zategnutim užadima i sl. konstruktor-statičar treba da rasčlani konstrukciju na proste elamente i utvrdi uslove njihovog ispitivanja kao stubova ili greda, odnosno pritisnutih ili istegnutih štapova, i definiše ispitna opterećenja koja treba da stvore sliku napona u ispiti-vanom uzorku kakva se očekuje u realnoj konstrukciji.

Prostorne rešetkaste konstrukcije, konstrukcije tipa kupola, školjki itd. (obično se primenjuju za veliki unikatni objekat) nisu tipske, pa za sve takve objekte, za bilo kakav boravak ljudi, ali i za objekte druge važne namene, treba da se izvrše modelska ispitivanja ponašanja konstrukcije na dejstvo požara. Za to je potrebno da se izvrše odgova-rajući proračuni i da konstruktor - statičar definiše posebnim elaboratom uslove ispitivanja u skladu sa opštim prin-cipima za ispitivanje konstrukcija na dejstvo požara i ulogom tih konstrukcija u datom građevinskom objektu, defi-niše kriterijume dozvoljenog ponašanja uzorka i realne konstrukcije.

U principu za velike građevinske konstrukcije ispitivanja na dejstvo požara u ispitnim pećima se obavlja na njihovim umanjenim modelima jer su peći dimenzija do 4 m (u nekim laboratorijama i više – napr. za ispitivanje greda) a rasponi greda mogu biti veći od 20 m. Modelska ispitivanja se obavljaju po principu iste vrednosti i slike napona u kritičnom preseku a skaliraju se dimenzije. Interpretacija rezultata merenja i zapažanja, s obzirom na skaliranje dimenzija zahteva primenu savremenih saznanja iz oblasti termičkog modelirnja, veliko iskustvo iz oblasti ispitivanja, ali i ponašanja takvih  konstrukcija u uslovima realnih požara.

Krovni pokrivač je složena konstrukcija koja se oslanja na krovnu konstrukciju. U nekim slučajevima zgrada nema izraženu krovnu konstrukciju i krovni pokrivač a nekad ni tavanicu.

Prilog B (informativan)

Primeri primene (koji služe za ilustraciju procedura)

U bloku zgrada su dve stambene lamele, poslovna zgrada, i dve prislonjene javne zgrade kao na sl.

Sl. 16. Prikaz bloka zgrada – stambenih, poslovne i javne i prilazne saobraćajnice

B.1. Stambena zgrada S1

Opis radne verzije (idejnog rešenja) arhitektonsko građevinskog projekta:

Lamela dužine 60 m sa dva ulaza, dilatacija na polovini dužine, širine 17 m, visine  poda najviše etaže za boravak 21.40 m. U suterenu stanarske ostave, u prizemlju i na 6 spratova stanovi sa ukupno oko 250 osoba.

Odrediti osnovne građevinske mere zaštite prema ovim preporukama

- Klasa zgrade.

Zgrada je u nizu sa poslovnom i stambenom zgradom pa se klasifikuje kao NS 3.

Kako zgrada ima dilataciju na sredini lamela se razdvaja na dve "zgrade" sa po jednim ulazom.

Svaki ulaz predstavlja požarni segment pa se može dalje samostalno  razmatrati.

Može se računati da je broj lica po ulazu 125.

Arhitekta nije predvideo požarno izdvajanje stepeništa pa je svih 7 stambenih etaža jedan požarni sektor. Grubo računato (treba računati sa realnim površinama ali u ovom slučaju to nije bitno) površina požarnog sektora je 7 x 30 x 17 = 3570 m2  što je znatno više od maksimalnih 2000 m2

Zato se preporučuje da se stepenište izdvaja od hodnika vratima otpornim na prodor vatre i dima.

Tada bi svaki sprat bio požarni sektor sa površinom 30 x 17 = 510 m2 odnosno nešto manje.

Prema broju lica u požarnom sektoru (18 do 25) i površini požarnog sektora zgrada spada u klasu P2.

Prema klasifikacijama NS3 i P4 ulazi se u tabelu T2 i određuje stepen otpornosti prema požaru.

Dobija se da je osnovni stepen otpornosti IV.

Dobijeni stepen otpornosti nije potrebno korigovati s obzirom na značaj.

Za IV stepen otpornosti prema požaru otpornosti prema požaru pojedinih konstrukcija dobijaju se iz tabele T3 (prema JUS U.J1.240).

Vrednosti otpornosti prema požaru pojedinih konstrukcija su unete u sl.  18.

Na granicama požarnih sektora:

Podeoni zidovi prema drugom ulazu i prema poslovnom objektu F120 izdiže se na dilataciji 50 cm;

Međuspratne konstrukcije (sve dele stambene etaže u požarne sektore – F 90;

Vrata na vezi hodnik- stepenište – ES 60.  Stepenišno okno – F 60 (kao glavna deonica evakuacionog puta):   Okno lifta –F 60 ; vrata lifta ES 30

U suterenu su dve prostorije za stanarske ostave i jedna podstanica kao posebni požarne sektori :

Njihovi podeoni zidovi – F 90;    vrata F 60.

Unutar požarnog sektora:

Podeoni (nosivi) zidovi stanova – F90; vrata stanova – F30 jer su rastojanja vrata manja od 3 m a veća su od minimalnih 1 m.

Stubovi – F90; Grede  F60 (bolje usvojiti F90 ako ploča na gredi nema svoju nosivost  – kao i međuspratna konstrukcija)

Fasadni zid – F 60; nenoseći zidovi u stanovima – F 30.

Krovna konstrukcija (tavan) – F 30; krovni pokrivač – negoriv;

Sl. 17.  Požarno izdvajanje i princip podele stambene etaže u stambene jedinice

Evakuacija iz stambenih objekata je relativno laka jer se iz drugih razloga (unošenje nameštaja i dr.) koridor evakuacije izvodi dovoljno komotan za tok lica koja napuštaju zgradu. Parcelisanost zgrade na etaže i stanove omogućava postepeno «punjenje« stepeništa čime se ne stvaraju zagušenja na krajnjem izlazu (ulazu).

Ulazna vrata stanova su širne 92 cm, isto toliko i vrata lifta.  Vrata na vezi hodnik-stepenište dvokrilna sa krilom koje se normalno koristi (treba da imaju uređaj koji ih vraća u zatvoren položaj) su širine 92 cm a drugo krilo koje se otvara po potrebi može biti manje. Visina svih ovih vrata je oko 200 cm.

Širina hodnika veća od 2.2 m a stepeništa preko 2.2 m (stepenišni krak 1.10 m).

Spratna visina stanova je 2.80 ili 3.00 m. Za visinu od 2.80 m i vertikalno prekidno rastojanje prozora od 1.4 m visina prozora može biti do 1.6 m.

Određene parametre zgrade unose se u arhitekonsko-građevinski projekat.

B.2. Stambena zgrada S2

Opis radne verzije arhitekte:  Stambena zgrada 40 x 18 sa lokalima u prizemlju i u delu suterena u kome je i garaža. Garaža je povezana sa podrumom poslovne zgrade  ima oko 700 m2 .

Odrediti građevinske mere zaštite za ovu zgradu uzimajući u obzir i njenu vezu sa poslovnom zgradom preko garaže.

Zgrada ima jedan ulaz za 3 stambene etaže i više ulaza za lokale u prizemlju. Iz dvorišta se ulazi u garažu i izlazi iz garaže kako je pokazano na slici 17.

Zgrada je namenjena za oko 6 stanova po etaži tj. oko 80 osoba. Pod najviše etaže je oko 10 m.

Približna površina stambenog dela je 3 x 40 x 18 = 2160 m2. Korisna površina je umanjena za površine osnova zidova pa je realno nešto manja od 2000 m2.

U lokalima je predviđeno da bude oko 25 zaposlenih ili gostiju.

Klasifikacija zgrade:

Zgrada je u nizu sa poslovnom zgradom pa se klasira kao NS 2.

Prema broju lica u zgradi (preko 100) i površini najvećeg požarnog sektora zgrada se klasifikuje u P5 (pošto je površina sektora veća od 1600 m2).

Prema ove dve klasifikacije potreban stepen otpornosti prema požaru – iz tabele T2 je: IV.

Određivanje otpornosti prema požaru pojednihih konstrukcija je analogan kao za zgradu S1.

Sl. 18. Principijelna šema otpornosti prema požaru konstrukcija u prizemlju zgrade S2

Sl. 19. Principijelna šema otpornosti prema požaru konstrukcija u suterenu S2 i podrumu P zgrade

- 3. Poslovna zgrada Po + P + 5

Podrum ove zgrade je već prikazan. U podrumu je garaža i nekoliko manjih magacina i jedna radionica.

Magacini, garaža i radionica su posebni požarni sektori. Sa ove etaže počinje da se uzdiže požarni sektor stepeništa. Zgrada je osnove 30 x 18 m = 540 m2 pa je ukupna korisna površina zgrade oko 7 x 540 m2. To je prevelika površina za jedinstven požarni sektor pa je garažna etaža već izdvojena i parceliasana u male sektore.

Namena zgrede je  poslovna - predstavništva i trgovina na veliko. U zgradi radi oko 50 lica a dolazi do 20 stranaka. Na III spratu je firma koja ima vredniji računski centar za koji se procenjuje da treba da bude poseban požarni sektor (površine oko 120 m2).

Prema nameni i visini objekta (oko 20 m) zgrada je klase NS 3.

Prema broju osoba spada u klasu P 3, ako se sektor svede ispod 1200 m2.

Ovde bi bilo prihvatljivo da se prizemlje i I sprat rade kao jedinstven požarni sektor i da imaju svoje posebno stepenište (vezano za podrum), a da se za II, III, IV i V sprat izvede posebno stepenište i da te 4 etaže budu požarni sektor sa oko 2000 m2 ili da svaka etaža bude poseban požarni sektor.

Sl. 20. Principijelan prikaz osnovnih konstrukcija poslovne zgrade (III sprat)

Bolja varijanta je da svaka etaža bude poseban požarni sektor. Pri primeni vrata tipa ES na stepeništu tipa HIS u stepeništu ne sme biti gorivih materijala. Pri primeni vrata tipa ES na H□S stepeništu ne sme biti gorivih materijala u tampon prostoriji jer postoji opasnost za njihovo paljenje (ES vrata nemaju potrebno svojstvo termičke izolativnosti).

Napomena:  U principu postoji mogućnost da dve etaže budu jedan požarni sektor ali to stvara probleme u podeli stepeništa na po te dve etaže. Analizom se lako utvrđuje da bi bilo koja vrata koja nisu klase ES ili F na nekoj etaži sem najvišoj omogućila prodor dima u obično vertikalno pa se nekad projektuju «izlomljena» stepeništa.

Stepen otpornosti zgrade prema požaru je iz tabele T2 - IV. Iz tabele T3 dobijaju se potrebne vrednosti otpornosti prema požaru pojedinih konstrukcija.

U objektu je malo ljudi pa je evakuacija lako rešiva koridorima čije mere su zavisne od potreba za pre-nos nameštaja, nosila za hitne intervencijei sl.

B.4. Javna zgrada J1

Javna zgrada je namenjena za bioskop sa oko 720 mesta, diskoteku za oko 500 osoba i nekoliko lokala (butika).

Dimenzije zgrade su  42 x 26 (na sredini) m. Za suteren su planirani tehnički sadržaji (podstanica grejanja, dizel agregat, oprema za ventilaciju i klimatizaciju itd.). Bioskop je na nivou prizemlja, diskoteka je na nivou prvog i drugog sprata kao i još neki lokali.

Zgrada pripada klasi javnih NJ 2 i klasi P6 (po broju lica – oko 1300). Na osnovu ovih klasifikacija stepen otpornosti zgrade treba da bude IV.

Postupak određivanja otpornosti prema požaru pojedinih konstrukcija je već pokazan.

Sl. 21. princip izdvajanja gledališta  bioskopske sale u prizemlju

Na sl. 21 su pokazani putevi evakuacije iz gledališta. Kako su predviđena dva izlaza prema hodniku a postoji i direktan izlaz u slobodni prostor na dva dovoljno razmaknuta izlaza evakuacija može biti bezbedna.

Napomena: U principu moguće je ispitivati tipski stepenišni krak kao međuspratnu konstrukciju i tražiti da se positgnu kriterijumi R i E a u nekim slučajevima i I. Ovi zahtevi bi imali smisla u slučajevima kad bi ispod stepenišnog kraka bila značajnija količina gorivih materijala. Prema našoj regulativi nije dozvoljeno da u stepenišnom oknu bude gorivih materijala ali je za unutrašnja stepeništa (u holovima, atrijumskim objektima i sl.) moguće da stepenišni krak bude direktno izložen plamenu pa bi za takve slučajeve trebalo ispitati ponašanje stapenišnog kraka i njegovih veznih elemenata.

Sl. 22. Poprečni prsek kroz sredinu bioskopske sale – princip zaštite gledališta

Na sl. 22 prikazana je otpornost prema požaru međuspspratnih konstrukcija i stepenišnih krakova. Stepenišni krak se izvodi od negorivih materijala (armiranog betona).

Sl. 23. Osnova etaže sa diskotekom - tri PI a dva EI.

U ovoj zgradi ram konstrukcije velikog raspona stubovi i gornja greda se nalaze izvan zgrade. O gornju gredu veša se krov. Donja greda raspona oko 30 m je u zgradi. Ovaj deo konstrukcije je ključni. Ceo ram treba da ima najmanje F 90. Dva rama sa spojnim pločama ustvari čine most.

Testiranje modela ovog mosta (naprimer u razmeri 1 : 10) na požar zahteva vrlo vešto modelovanje.

B.5. Javna zgrada J2 – pozorište sa skladištem

Pozorište je namenjeno za 1100 gledalaca a gledalište ima parter sa 640 i dve galerije od po 240 i 220 gledalaca. Požarni sektor gledališta je oko 1800 m2 (parter + 2 galerije + 2 bočna hodnika).

Administrativni  deo ima Su + P + 3 za oko 80 zaposlenih.

U suterenu je klub, tehničke prostorija, u prizemlju biletarnica i uprava, na spratu salon i sale za probe.

Ispod gledališta je tehnička oprema (za klimatizaciju i dr.), oko scene su skladišta kulisa, radionice, magacini kostima itd. Ispod scene i skladišta su tehničke prostorije (dizel agregat, aku-baterije, podsta-nica, mala kotlarnica sa rezervoarom ulja za loženje u prostoriji, akumulator tople vode itd.)

Zgrada spada u klase NJ2 i P6. Osnovni stepen otpornosti zgrade prema požaru je IV ali se zbog značaja objekta (pozorište od nacionalnog interesa) usvaja V stepen.

Otpornost prema požaru osnovnih pregradnih konstrukcija je:

Na granicama požarnih segmenata noseći zidovi  - F 180; vrata u njima F 120;

na granicama manjih požarnih sektora F 120; vrata u njima F 90 ili za veća od 3.6 m2  F 120.

Vertikalne spuštajuće pregrade koje izdvajaju binski prostor od gledališta i skladišta kulisa F 120.

Osnovnu ulogu u integritetu i stabilnosti objekta imaju noseći stubovi i zidovi i krovna konstrukcija gledališta. Zbog velikog raspona ključna je uloga krovne konstrukcije.

Napomena: U ovim slučajevima gledalište ne mora da ima klasičnu tavanicu već spušteni dekorativni plafon sa zadatkom da nosi akustično-apsorbujuće ploče, rasvetu i dr. a da pokrije kanale za odsisavanje vazduha i dr. U mnogim slučajevima sve ovo je okačeno o krovnu konstrukciju. Krovnu konstrukciju mogu da čine prostorne rešetke od čeličnih profila, lučni mostovi d betona ili lamelarnih drvenih nosača , armirano betonske školjke raznih oblika itd.

Krovna konstrukcija (naprimer čelična lučna mostovska sa lakim betonskim pločama) bi trebala da ima otpornost prema požaru najmanje F 90. Preko nje bi se postavio krovni pokrivač bez posebnih zahteva.

Na naznačenim granicama požarnih segmenata krov se "preseca" tako da nadvišava krovni pokrivač 50 cm iako je količina gorivog materijala u krovnom pokrivaču neznatna.

Sl. 24. Podela zgrade pozorišta u požarne segmente

Napomene:

Svi crteži u primerima su sačinjeni tako da ilustruju principe o kojima se u preporuci raspravlja, a ne da postavljaju uslove za projektantska rešenja razmeštaja, namenu i oblike prostorija, tipa vrata (jednokrilna, dvokrilna  itd.).

Oznake o otpornosti prema požaru konstrukcija (F 60 i dr.) mogu se u tehničkim crtežima idejnih i glavnih projekata, elaborata o merama zaštite od požara, planovima zaštite od požara i drugim sličnim dokumentima, zameniti odgovarajućim brojem krugova odnosno polukrugova.

# Footnotes

U Beogradu se primenjuje Odluka o uslovima i tehni~kim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (Sl. list grada Beograda 32/IV  decembra 1983.

Za objekte koji pripadaju klasi "visokih" koristi se Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu visokih objekata od po`ara (Sl. list SFRJ br. 7/84)

oznaka HIS ukazuje da postoji prepreka (I) između hodnika (H) i stepeništa (S); u oznaci H(S znak ( simbolizuje tampon prostoriju. Znak ( pripada windings simbolu.

Termin "sprečava prodor vatre i dima" objašnjen je u prilogu A

oznake klase materijala A1 i A2, kao i B1, B2 i B3 preuzete su iz odgovarjućeg DIN-a  koji je korišćen u izradi JUS U.J1.055. Materijali klase B1 su gorivi ali teškozapaljivi prema ispitivanju u šahtnoj peći prema JUS U.J1.055; klase B2 su gorivi ali normalno zapaljivi prema testu normalne zapaljivosti JUS U.J1.055. Materijali klase A1 su negorivi (po testu negorivosti JUS ISO 1182) i to bez primesa gorivih a A2 su negorivi ali sa primesama gorivih.

videti pojašnjenje i sliku u prilogu A.

vidi sl. 15 i 16.  u prilogu A

# Text boxes

b

Sl. 1 Zračenje iz plamena na zavesu susedne zgrade

zgrada visine veće od 15 m

Za dvorišta veća od 2000 m2 u kojima postoje okretnice u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za pristupne puteve, okre-tnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata pove-ćanog rizika od požara (Sl. list SRJ br. 5/95) može se izvesti samo jedan ulaz-izlaz. U ostalim slučajevima se izvode protočni putevi sa dva ulaza-izlaza u dvorište kao na  Sl.2

Parkiranje na kolovozima ovih saobraćajnica treba onemogućiti ugradnjom, za ovu namenu propisanih prepreka i postavljanjem znaka upozorenja "put za vatrogasna vozila"

Za manje zgrade od onih iz stava 1, izvode se prolazi širine naj-manje 2.8 m i visine 3.3 m  u nivou ulice, u obimnim zgradama, da bi se unela vatrogasna oprema (oprema za gašenje, lestve, jastuk, ventilatori i dr.) kako bi se omogućilo gašenje požara iz dvorišta.

Zid koji sprečava zadimljavanje

oba izlaza u ranoj fazi požara

L2

L1

tampon prostorija

granica požarnog sektora

tampon prostorija

stanovi ili kancelarijske prostorije sa internom podelom zidovima koji

imaju ili nemaju otornost prema požaru

PS 4

F 90

liftovsko okno

požarni sektor

VK

EK

vrata stana

ES 30

F 30

PS 3

PI

ES 30

F 30

PI

EI

F 60

stepenište

- požarni sektor

PS 1

PS 2

PM

evakuacioni koridor  (put)

F 30

F 60

F 90

F 60

F 90

F 60

F 30

vrata na ulazu u prostoriju za stanarske ostave, toplotnu podstanicu, garažu i sl. tehničke prostorije F 60(90)

Sl.15 . Princip zaštite prodora ventilacionih kanala i kablova na izlasku iz vertikalnih instalacionih kanala i efekat dimnjaka u zgradi u kojoj je temperatura veća od temperature okoline

zaptivanje prodora kablova na izlazu iz okna

ili zaptivanje oko klapne otporne prema požaru za ventilacione kanale u oknu

instalaciona okna

Konzolni deflektori plamena

- povećavaju put plamena i otežavaju prenos požara na prozor gornje etaže

A

B

F 60 (90)

h = ABCD ≥ 1.4;

računski put plamenog jezika

Nadprozornik, deflektor plamena i  parapet izvedeni tako da plamen nije u kontaktu sa gorivim materija-

lima i da ne upali gorivu ispunu u traženom vremenu

C

D

1 m - rastojanje prozora dva susedna stana ili apartmana hotela i sl.

1.4 m - računsko  rastojanje prozora dva susedna požarna sektora

prodor zida otpornog prema požaru kroz krovnu konstrukciju

50 (80) cm

D( 50 m

liftovsko okno

EI

KI

PM

stanarske ostave na etaži boravka

bezbedan prostor

F90

F60

ES30

F60

ES 30

F90

F90

F 30

konstrukcije balkona

Bi >15 (20) m

L < 18 m

(< 9 m za tehničke prostorije požarno ugrožene, DEA)

>45o

L <45 m

Ld <30 m

PI

PI

(jedan izlaz)

(dva i više izlaza)

PM

PM

sva vrata dvokrilna širine  min 1.8 m

>12 m

max 25 sedišta u redu

p

min 1.2 m

min 1.6 m

krajnji  izlazi

L

stanovi,   hotelske sobe,      kancelarije,         učionice i sl.

ES 30 (60) vrata

zadimljavanje prilaza stepeni{tu S1

F 30;

F 60;

F 90

S1

S2

L( 15 m

za "slepe" krajeve hodnika

(180)

(12)

(8)

(8)

(120)

“grlo”

15 cm

(60)

(44)

(16)

(8)

(8)

(8)

(8)

h1

kotlarnica, hidrostanica ventilaciona oprema, DEA ili sl.

F 90

F 120

šahtovi za odvođenje dima pri požaru

F 90

F 120

negoriv materijal ili ploče od negorivih materijala preko gorivih za h1 ( 2 m i za veće visine ako postoje prozori na prostorijama u podkrovlju

Stambena

Su + P+3

P

Poslovna

Po + P+5

Scena

Bioskop, diskoteka, butici

Su + P+1

Gledalište

Foaje i administr.

Stambena

Su + P+6

S1

S2

J2

J1

zavesa

F120

### ES60

### F90

### F90

### F90

### F90

F120

### F60

### F60

### F60

### F90

### F30

### F30

L1

L2

L3

### L4

F60

F90

F90

F90

F90

### F60

### F60

F60

F60

F60

F60

F60

Stepenište za podrum

F30

F60

F60

F60

F120

F90

F60

F60

F60

F90

F90

F60

F90

F60

F30

16 m

F60

F60

F90

F90

F60

F120

F60

F120

F60

računski centar

Kancelarijske i pomoćne prostorije prostor -

2 x 15 (prosečno) x 24 reda

F 60

F 60

F 60

Sanitarne prostorije

lokal

uprava

Proj.

stepenište

lokal

lokal

9 m

1.6 m

1.2 m

1.2 m

hodnik – rampa

F 90

F 90

F 90

diskoteka

lokali

Lokali sa galerijom

diskoteka za

500 osoba

lokal

lokal

lokal

G

lokal

G

ramovi velikog raspona sa stubovima i gornjom gredom izvan zgrade

lift

prolaz za unos dekora

PS

garderobe

magacin

dekora

salon

35 m

foaje i garderobe, sanit. pros.

F 180

F 180

F 120

F 120

F 60

RS

SR 30 90

tampon prostorija

prolaz za unošenje

vatrogasne opreme

SR 30

šminka

odmor glumaca

pristupna saobraćajnica

1.5 m

1 m

PS

t (min(

požar

fleš-over

JUS ISO 834 sa hlađenjem

rani razvoj požara

JUS ISO 834

T (oC(

Ñ (kW(

vrata liftovske kućice F 60(90)

krovna konstrukcija

krovni pokrivač - crep, bakar, pocinkovan lim i dr. negorivi materijal -  na podkonstrukciji (drvene letve, gredice  i dr.)

spoljni vazduh ulazi u zgradu

vazduh izazi iz zgrade

4.5 m

4.0 m

Lds

hds

negoriva pregrada, fiksna ili tipa roletne, klapne i sl.

kanal do ventilatora

za izvlačenje dima

kućica sa zaluzinama za ispuštanje dima

nadzemni deo zgrade

stepenište ka nadzemnom

delu zgrade

tampon prostorija

žaluzina za  nadoknadu vazduha pri odvođenju dima

ispuštanje dima

izvlačenje dima

F 90